## Sheet1 (hidden)
元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. 建築 |  |  |  |  | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900
2. 電気 |  |  |  |  | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200
3. 空調 |  |  |  |  | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240
4. 衛生 |  |  |  |  | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280
5. 搬送 |  |  |  |  | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000
6. 消火 |  |  |  |  | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防災 |  |  |  |  | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
累積費用 |  |  |  |  | 6381020 | 6381020 | 6381020 | 6394590 | 6439950 | 6487920 | 6536500 | 6594150 | 6628070 | 6718150 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6718150 | 7497310 | 7571990 | 7583850 | 7598130 | 7720950 | 7795800 | 7813970 | 7854730 | 7935100 | 9271540
建築 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 2584900; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 20.19%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 1-5年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 7 18: 予防; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 8 19: 3596050
電気 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1368200; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 10.69%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 6-10年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 7 18: 事後; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 8 19: 5722690
空調 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 3347240; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 26.14%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 11-15年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
衛生 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 663280; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 5.18%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 16-20年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
搬送 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 131000; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.023%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 21-25年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
消火 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 882940; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 6.896%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 26-30年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
防災 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 293980; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 2.296%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: 0; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: 0%
設計費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 207500; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.621%
ビル管理費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1453466; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 11.35%
光熱水費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1580474; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 12.34%
消耗品費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 45780; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0.3576%
賃借料 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 154032; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.203%
保険料 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 90744; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0.7087%
合計 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 12803536; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 100%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 合計; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. 建築 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900
2. 電気 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200
3. 空調 | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240
4. 衛生 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280
5. 搬送 | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000
6. 消火 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防災 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
累積費用 | 6381020 | 6381020 | 6381020 | 6394590 | 6439950 | 6487920 | 6536500 | 6594150 | 6628070 | 6718150 | 6763510 | 6985490 | 6985490 | 7109500 | 7109500 | 7155280 | 7914830 | 7995230 | 7995230 | 8054590 | 8054590 | 8833750 | 8908430 | 8920290 | 8934570 | 9057390 | 9132240 | 9150410 | 9191170 | 9271540 | 9271540
建築 | 2584900 | 27.27% |  | 1-5年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 6622950; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 69.87%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 3 14: 予防; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 2073810
電気 | 1368200 | 14.43% |  | 6-10年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 278200; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 2.935%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 3 14: 事後; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 7197730
空調 | 3347240 | 35.31% |  | 11-15年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 391850; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 4.134%
衛生 | 663280 | 6.997% |  | 16-20年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 961090; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 10.14%
搬送 | 131000 | 1.382% |  | 21-25年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 887880; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 9.367%
消火 | 882940 | 9.315% |  | 26-30年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 337070; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 3.556%
防災 | 293980 | 3.101% |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 0; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0%
設計 | 207500 | 2.189%
合計 | 9479040 | 100% |  | 合計 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 9479040; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 100%

## グラフ全体_水光熱費含む
３．策定基準と費用要約
3-3．費用要約
工事費、その他管理費 合計
| 市検討 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計・入札 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 計 （千円）
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
1. 建 築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900
2. 電 気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200
3. 空 調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240
4. 衛 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280
5. 搬 送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000
6. 消 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防 災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
①工事費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 221980 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 759550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 779160 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74850 | 18170 | 40760 | 80370 | 9271540
設計費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207500
①+②総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 222480 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 775550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 787060 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74950 | 18170 | 40760 | 80370 | 9479040
8. ビル管理費 | 30809 | 30809 | 30809 | 30809 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 1453466
9. 光熱水費 | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 1580474
10. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 45780
11. 賃借料 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 154032
12．保険料 | 546 | 546 | 546 | 546 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 90744
③その他管理 計 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 3324496
①+②+③全体 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 6668464 | 104444 | 104444 | 118014 | 149804 | 152414 | 153024 | 162094 | 138364 | 194524 | 149804 | 326924 | 104444 | 228454 | 104444 | 150224 | 879994 | 184844 | 104444 | 163804 | 104444 | 891504 | 179124 | 116304 | 118724 | 227264 | 179394 | 122614 | 145204 | 184814 | 12803536
※設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
総合計

## グラフ全体
３．策定基準と費用要約
3-3．費用要約
工種別
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 計 （千円）
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
1. 建 築 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900
2. 電 気 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200
3. 空 調 | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240
4. 衛 生 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280
5. 搬 送 | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000
6. 消 火 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防 災 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
予防保全 | 1494480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23340 | 0 | 0 | 0 | 2073810
事後保全 | 4886540 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 209390 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 471790 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 523520 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 51510 | 18170 | 40760 | 80370 | 7197730
①工事費 計 | 6381020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 221980 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 759550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 779160 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74850 | 18170 | 40760 | 80370 | 9271540
②設計費* 計 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207500
①+②総 合 計 | 6564020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 222480 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 775550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 787060 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74950 | 18170 | 40760 | 80370 | 9479040
5年合計 |  |  |  | 6622950 |  |  |  |  | 278200 |  |  |  |  | 391850 |  |  |  |  | 961090 |  |  |  |  | 887880 |  |  |  |  | 337070
年坪単価 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
0
0
| ● 屋根・外装_階段室・通風孔 | [15 empty] | ● 屋根・外装_階段室・通風孔
主要な | ● 撤去_テナント専有部 | [15 empty] | ● 内装_共用部廊下・便所他
高額計画修繕 | ● 内装_共用部廊下・便所他 | [15 empty] | ● 内部サイン |  |  |  |  | ▲ 内部建具
*50,000千円以上 | ● 内装_B2駐車場
● 内部建具
● 内部サイン
● 受変電_第1～3電気室
● 幹線動力
| ● 電灯コンセント | [15 empty] | ● 電灯コンセント
● 蓄電池
| ● 熱源機器 | [8 empty] | ▲ 吸収式冷温水機 | [7 empty] | ▲ 熱源機器 |  |  |  | ● 吸収式冷温水機
| ● 空調機器 | [20 empty] | ● 熱源ポンプ
| ● 換気機器 | [10 empty] | ▲ 送風機 | [9 empty] | ▲ 送風機
| ● 中央監視・自動制御 | [15 empty] | ● 中央監視・自動制御
● 空調配管
● 空調換気ダクト
● 給排水配管
● 都市ガス
● 自動制御設備_本館①
| ● EV | [10 empty] | ● 増設EV
● ESC
● 屋内消火栓
● スプリンクラー
● ハロゲン化物消火
凡例 | ● 機械排煙
●更新 | ● 自動火災報知機
▲修繕 | ● 非常用自家発電機
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
予防/事後 割合
5年毎 計
工種別 計
休館施設を再稼働するにあたり 初期改修の必要性あり

## パターンA~C一覧
パターンA：地下1階をテナント入居でリニューアル、地下2階駐車場を再稼働
（単位：千円）
[6 empty] | 1年目（R12年、2030年、築54年） | [7 empty] | 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） | [7 empty] | 備考
[6 empty] | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計 | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計
外部（外部仕上関係・外部金属建具） |  |  |  |  | 外部 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 89700; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 89700; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 225300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 225300
内部 | 建築 | 専有部 | 物販テナント、飲食テナント |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 99900; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 99900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 99900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 99900
B1階 |  | 共用部 | 施設利用者 | 廊下、階段室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 246200; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 246200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 332100; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 332100 |  | 3628
|  |  | (お客様)エリア | トイレ | 7番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 13800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68870; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82670; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 17400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 80590; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 97990 | 衛生器具、配管のみ見込む | 38
|  |  |  | トイレ(増設) | 西堀交差点 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1200; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 4360; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 5560; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 2300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 9230; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 11530 | 衛生器具、配管のみ見込む | 5
|  |  |  | トイレ | 6番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 14400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68150; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82550; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 18300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 76650; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 94950 | 衛生器具、配管のみ見込む | 40
[5 empty] | B1階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 375500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 141380; 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 516880; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 470000; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 166470; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 636470 |  | 83
B2階 | 建築 | 共用部 | 施設利用者 | 駐車場 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 131400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 131400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 142900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 142900
|  |  | (お客様)エリア | 休憩室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 600; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 600; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1200 |  | 22
|  |  |  | トイレ |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 11000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 46960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 14400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 234330; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 248730 | 衛生器具、配管のみ見込む | 3650
[5 empty] | B2階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 143000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 178960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 158500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 234330; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 392830
共通 | 建築 | 共用部 | 施設管理者 | 管理諸室（トイレ含む） |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 26400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 1190; 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 27590; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 27700; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 2230; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 29930 | 衛生器具のみ見込む
|  |  | エリア | 機械室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 1500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 3000; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 3000
|  | 内部建具 |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1217800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 1217800; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1558400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1558400
|  | その他内部雑（サイン） |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 70000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 70000; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 142000; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 142000
| 電機 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 電気: 1075500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 1075500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 電気: 1368200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1368200
| 空調 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 空調: 1698730; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 1698730; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 空調: 3347240; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 3347240
| 衛生 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 345450; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 345450; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 260250; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 260250
| 搬送 | エレベーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 83300; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 83300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 95600; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 95600
|  | エスカレーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 34800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 34800; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 35400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 35400
| 消火 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 818770; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 818770; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 消火: 882940; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 882940
| 防災 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 222040; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 222040; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 防災: 293980; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 293980
[5 empty] | 共通 小計 | 1315700 | 1075500 | 1698730 | 346640 | 118100 | 818770 | 222040 | 5595480 | 1731100 | 1368200 | 3347240 | 262480 | 131000 | 882940 | 293980 | 8016940
[5 empty] | ①工事費 合計 | 1923900 | 1075500 | 1698730 | 523980 | 118100 | 818770 | 222040 | 6381020 | 2584900 | 1368200 | 3347240 | 663280 | 131000 | 882940 | 293980 | 9271540
[5 empty] | ②設計費 合計 | 56800 | 31500 | 51000 | 15700 | 3500 | 24500 | 0 | 183000 | 63500 | 32700 | 67100 | 15800 | 3900 | 24500 | 0 | 207500
[5 empty] | ①+② 合計 | 1980700 | 1107000 | 1749730 | 539680 | 121600 | 843270 | 222040 | 6564020 | 2648400 | 1400900 | 3414340 | 679080 | 134900 | 907440 | 293980 | 9479040
パターンB：地下2階駐車場を再稼働、地下1階は通路のみを年数回のイベント時に使用
（単位：千円）
[6 empty] | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1年目（R12年、2030年、築54年）; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） | 備考
[6 empty] | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計 | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計
外部（外部仕上関係・外部金属建具） |  |  |  |  | 外部 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
内部 | 建築 | 専有部 | 物販テナント、飲食テナント |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
B1階 |  | 共用部 | 施設利用者 | 廊下、階段室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 8500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 8500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 8500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 8500 |  | 3628
|  |  | (お客様)エリア | トイレ | 7番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 13800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68870; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82670; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 17400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 80590; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 97990 | 衛生器具、配管のみ見込む | 38
|  |  |  | トイレ(増設) | 西堀交差点 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1200; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 4360; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 5560; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 2300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 9230; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 11530 | 衛生器具、配管のみ見込む | 5
|  |  |  | トイレ | 6番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 14400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68150; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82550; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 18300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 76650; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 94950 | 衛生器具、配管のみ見込む | 40
[5 empty] | B1階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 37900; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 141380; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 179280; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 46500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 166470; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 212970 |  | 83
B2階 | 建築 | 共用部 | 施設利用者 | 駐車場 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 131400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 131400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 142900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 142900
|  |  | (お客様)エリア | 休憩室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 600; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 600; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1200 |  | 22
|  |  |  | トイレ |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 11000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 46960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 14400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 44320; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 58720 | 衛生器具、配管のみ見込む | 3650
[5 empty] | B2階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 143000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 178960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 158500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 44320; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 202820
共通 | 建築 | 共用部 | 施設管理者 | 管理諸室（トイレ含む） |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 800; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1050; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1050 | 衛生器具のみ見込む
|  |  | エリア | 機械室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
|  | 内部建具 |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 120400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 120400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 460500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 460500
|  | その他内部雑（サイン） |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 3500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 3500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 3500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 3500
| 電機 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 電気: 387050; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 387050; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 電気: 572230; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 572230
| 空調 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 空調: 461370; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 461370; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 空調: 874780; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 874780
| 衛生 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
| 搬送 | エレベーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
|  | エスカレーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
| 消火 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 558370; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 558370; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 消火: 622540; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 622540
| 防災 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 140990; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 140990; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 防災: 164790; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 164790
[5 empty] | 共通 小計 | 124700 | 387050 | 461370 | 0 | 0 | 558370 | 140990 | 1672480 | 465050 | 572230 | 874780 | 0 | 0 | 622540 | 164790 | 2699390
[5 empty] | ①工事費 合計 | 305600 | 387050 | 461370 | 177340 | 0 | 558370 | 140990 | 2030720 | 670050 | 572230 | 874780 | 210790 | 0 | 622540 | 164790 | 3115180
[5 empty] | ②設計費 合計 | 9100 | 11300 | 13800 | 5300 | 0 | 16700 | 4200 | 60400 | 9400 | 12200 | 17300 | 5300 | 0 | 16700 | 4500 | 65400
[5 empty] | ①+② 合計 | 314700 | 398350 | 475170 | 182640 | 0 | 575070 | 145190 | 2091120 | 679450 | 584430 | 892080 | 216090 | 0 | 639240 | 169290 | 3180580
パターンC：地下2階駐車場を再稼働、地下1階テナント区画は倉庫利用、通路はイベント時に使用
（単位：千円）
[6 empty] | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1年目（R12年、2030年、築54年）; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） | 備考
[6 empty] | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計 | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | 搬送 | 消火 | 防災 | 合計
外部（外部仕上関係・外部金属建具） |  |  |  |  | 外部 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
内部 | 建築 | 専有部 | 物販テナント、飲食テナント |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 99900; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 99900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 99900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 99900
B1階 |  | 共用部 | 施設利用者 | 廊下、階段室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 8500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 8500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 8600; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 8600 |  | 3628
|  |  | (お客様)エリア | トイレ | 7番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 13800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68870; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82670; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 17400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 80590; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 97990 | 衛生器具、配管のみ見込む | 38
|  |  |  | トイレ(増設) | 西堀交差点 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 1200; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 4360; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 5560; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 2300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 9230; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 11530 | 衛生器具、配管のみ見込む | 5
|  |  |  | トイレ | 6番町側 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 14400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 68150; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 82550; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 18300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 76650; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 94950 | 衛生器具、配管のみ見込む | 40
[5 empty] | B1階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 137800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 141380; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 279180; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 146500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 166470; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 312970 |  | 83
B2階 | 建築 | 共用部 | 施設利用者 | 駐車場 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 131400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 131400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 142900; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 142900
|  |  | (お客様)エリア | 休憩室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 600; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 600; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1200 |  | 22
|  |  |  | トイレ |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 11000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 46960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 14400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 44320; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 58720 | 衛生器具、配管のみ見込む | 3650
[5 empty] | B2階 小計 | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 143000; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 35960; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 178960; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 158500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 44320; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 202820
共通 | 建築 | 共用部 | 施設管理者 | 管理諸室（トイレ含む） |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 800; 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 800; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 1050; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1050 | 衛生器具のみ見込む
|  |  | エリア | 機械室 |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
|  | 内部建具 |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 120400; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 120400; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 460500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 460500
|  | その他内部雑（サイン） |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 建築: 3500; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 3500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 建築: 3500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 3500
| 電機 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 電気: 867110; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 867110; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 電気: 1150780; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1150780
| 空調 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 空調: 898390; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 898390; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 空調: 1626300; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 1626300
| 衛生 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 衛生: 322200; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 322200; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 衛生: 377500; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 377500
| 搬送 | エレベーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
|  | エスカレーター |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 搬送: 0; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 搬送: 0; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 0
| 消火 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 消火: 818770; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 818770; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 消火: 882940; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 882940
| 防災 |  |  |  |  | 1年目（R12年、2030年、築54年） 防災: 222040; 1年目（R12年、2030年、築54年） 合計: 222040; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 防災: 293980; 30年間（R12～R41年、2030～2059年、築54～83年） 合計: 293980
[5 empty] | 共通 小計 | 124700 | 867110 | 898390 | 322200 | 0 | 818770 | 222040 | 3253210 | 465050 | 1150780 | 1626300 | 377500 | 0 | 882940 | 293980 | 4796550
[5 empty] | ①工事費 合計 | 405500 | 867110 | 898390 | 499540 | 0 | 818770 | 222040 | 3711350 | 770050 | 1150780 | 1626300 | 588290 | 0 | 882940 | 293980 | 5312340
[5 empty] | ②設計費 合計 | 12100 | 25200 | 25600 | 15000 | 0 | 24500 | 6700 | 109100 | 12400 | 26400 | 30900 | 15200 | 0 | 24500 | 7400 | 116800
[5 empty] | ①+② 合計 | 417600 | 892310 | 923990 | 514540 | 0 | 843270 | 228740 | 3820450 | 782450 | 1177180 | 1657200 | 603490 | 0 | 907440 | 301380 | 5429140
Note on H41: 接続部の漏水対策
Note on H74: 接続部の漏水対策

## 集計
４．中長期建物保全計画
4-1．集計表：工種別
工種別 集計
大分類 |  |  |  | 計画（休館） |  |  |  |  | 工事（休館） | 再供用開始
|  |  |  | 市検討 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計・入札 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 中分類 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 供用期間 | 合 計 （千円）
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 計画期間 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合 計
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 合 計 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込） | （税込）
1．建築 | 1 | 外部仕上関係 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | 126500
| 2 | 外部金属建具 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 98800 | 98800
| 3 | 内装仕上 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 2359600 | 2359600
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900 | 2584900
2．電気 | 1 | 受変電設備 第1電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127230 | 127230
| 2 | 受変電設備 第2電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66900 | 66900
| 3 | 受変電設備 第3電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800 | 56800
| 4 | 幹線動力設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304490 | 304490
| 5 | 電灯コンセント設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528980 | 528980
| 6 | 電話配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590 | 16590
| 7 | テレビ共聴設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040 | 20040
| 8 | インターホン設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 12560 | 12560
| 9 | 電気時計設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4540 | 4540
| 10 | 拡声設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 18330 | 18330
| 11 | セキュリティ設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090 | 8090
| 12 | 蓄電池設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 203650 | 203650
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200 | 1368200
3．空調換気 | 1 | 熱源機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268480 | 0 | 0 | 2250 | 4600 | 21510 | 11390 | 6850 | 0 | 50530 | 4600 | 47490 | 0 | 26110 | 0 | 2250 | 15990 | 50530 | 0 | 6850 | 0 | 252340 | 0 | 2250 | 4600 | 21510 | 11390 | 6850 | 0 | 19970 | 838340 | 838340
| 2 | 空調機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84040 | 0 | 0 | 4290 | 9250 | 13540 | 0 | 13540 | 4290 | 13540 | 9250 | 20270 | 0 | 22790 | 0 | 8580 | 9250 | 13540 | 0 | 13540 | 0 | 29520 | 13540 | 4290 | 0 | 22790 | 0 | 4290 | 9250 | 17830 | 341220 | 341220
| 3 | 換気機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107070 | 0 | 0 | 5320 | 26460 | 5350 | 0 | 31780 | 19590 | 5350 | 26460 | 64990 | 0 | 31810 | 0 | 24910 | 26570 | 5350 | 0 | 31780 | 0 | 65020 | 46050 | 5320 | 0 | 31810 | 0 | 5320 | 26460 | 24960 | 617730 | 617730
| 4 | 中央監視設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 51100 | 51100
| 5 | 自動制御設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547360 | 547360
| 6 | 空調配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468590 | 468590
| 7 | 空調換気ダクト設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482900 | 482900
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240 | 3347240
4．給排水衛生 | 1 | 給水機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 7160 | 2560 | 0 | 2680 | 0 | 2560 | 0 | 7160 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 7160 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 78100 | 78100
| 2 | 排水機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 2880 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2880 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 5040 | 4080 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1200 | 4480 | 40720 | 40720
| 3 | 衛生器具設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30280 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 570 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 7030 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 7030 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 570 | 0 | 3850 | 0 | 80700 | 80700
| 4 | 給排水配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328060 | 328060
| 5 | 都市ガス設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135700 | 135700
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280 | 663280
5．搬送 | 1 | エレベーター |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95600 | 95600
| 2 | エスカレーター |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 35400
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 | 131000
6．消火系 | 1 | 屋内消火栓設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 86400
| 2 | スプリンクラー設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210980 | 210980
| 3 | ハロゲン化物消火設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330 | 171330
| 4 | 機械排煙設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230 | 414230
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940 | 882940
7．防災系 | 1 | 自動火災報知設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 148470 | 148470
| 2 | 非常用自家発電設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94360 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 135300 | 135300
| 3 | 非常照明設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10210
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980 | 293980
|  |  | 予防保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23340 | 0 | 0 | 0 | 2073810 | 2073810
|  |  | 事後保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886540 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 209390 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 471790 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 523520 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 51510 | 18170 | 40760 | 80370 | 7197730 | 7197730
*工事費 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6381020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 221980 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 759550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 779160 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74850 | 18170 | 40760 | 80370 | 9271540 | 9271540
*設計費 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 207500 | 207500
①総 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6564020 | 0 | 0 | 13570 | 45360 | 47970 | 48580 | 57650 | 33920 | 90080 | 45360 | 222480 | 0 | 124010 | 0 | 45780 | 775550 | 80400 | 0 | 59360 | 0 | 787060 | 74680 | 11860 | 14280 | 122820 | 74950 | 18170 | 40760 | 80370 | 9479040 | 9479040
|  |  | * | 設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
8．その他管理 | 1 | ビル管理費 |  | 30809 | 30809 | 30809 | 30809 | 123236 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 1330230 | 1453466
| 2 | 光熱水費 |  | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 55244 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 1525230 | 1580474
| 3 | 消耗品費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 45780 | 45780
| 4 | 賃借料 |  | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 10512 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 143520 | 154032
| 5 | 保険料（損害賠償保険） |  | 546 | 546 | 546 | 546 | 2184 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 88560 | 90744
|  |  | ②小 計 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 3133320 | 3324496
① + ② 総 合 計 |  |  |  | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 6668464 | 104444 | 104444 | 118014 | 149804 | 152414 | 153024 | 162094 | 138364 | 194524 | 149804 | 326924 | 104444 | 228454 | 104444 | 150224 | 879994 | 184844 | 104444 | 163804 | 104444 | 891504 | 179124 | 116304 | 118724 | 227264 | 179394 | 122614 | 145204 | 184814 | 12612360 | 12803536

## 建築
４．建物修繕更新計画
4-4．内訳
[12 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 建築
調 査 対 象 |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[9 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[12 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
1．建築
1 | 外部仕上関係
① | 階段室入口
1 | 階段室入口 | 足場 | 枠組足場 | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 枠組足場と想定 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200
| 17か所 | 屋根 | 金属屋根 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
|  |  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 2 | トップコート塗替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 2 | 塗装更新 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
|  | 外壁 | 鉄骨柱 | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 塗装更新 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
|  |  | シーリング | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | シーリング更新 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
|  |  | ガラス | 事後 |  |  |  | ― | - | 2 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 窓ガラス用フィルム（内貼） | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | 更新 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82600
|  |  | ガラスとめシーリング | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 300 | (交差点1か所) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100
|  |  | 腰壁コンクリート塗装 | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 塗装更新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
2 | 通風孔 | 上部鉄部 | 天端、ガラリ | 事後 |  |  |  | A | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| 17か所 |  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 2 | トップコート塗替え |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 2 | 塗装更新 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  | 腰壁 | レンガタイル | 事後 |  |  |  | A | 5 | 2 | 部分修理 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 更新 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500
2 | 外部金属建具
① | ステンレスドア
1 | 自動ドア |  | ステンレス製建具 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 付属金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
|  |  |  | 事後 |  |  |  | * | 50 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動ドア開閉装置 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 2 | センサー、補助光線交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 15900
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | 更新 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80100
[11 empty] | 小 計 | 26700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 98800
3 | 内装仕上
① | B1階専有部
1 | 物販テナント | 内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500
壁：石膏ボード素地他
床：仕上材
2 | 飲食テナント | 客席内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
壁：石膏ボード素地他
|  |  | 床：仕上材 | [7 empty] | (店舗面積の70%と想定)
|  | 厨房内装・厨房器具 | 天井：ケイカル板他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600
壁：磁器質タイル他
|  |  | 床：塗床 | [7 empty] | (店舗面積の30%と想定)
その他：厨房器具
② | 共用部_施設利用者（お客様）エリア
1 | B1階廊下 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | （床タイル） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700
| （B2F階段室・休憩室含む） |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 内装更新 | 238300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81800 | （天井・壁） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320100
床：磁器質タイル
|  | その他 | 天井接続部漏水対策 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ドレンパン） | 事後 |  |  | 建-1 | A | 30 | 5 | 更新 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
2 | B1階客用便所 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ | 衛- | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| （6番町側、交差点、7番町側） |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  | 増設 | 1,2 | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
|  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800
（衛生道連れ）
|  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
|  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
3 | B2階駐車場 | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 |  | A | 15 | 5 | 部分修理 | 2500 | (アスファルト舗装) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | （壁・床） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 128900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128900
床：アスファルト舗装、
コンクリート舗装
4 | B2階客用便所 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
|  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
（衛生道連れ）
|  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
|  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
③ | 共用部_施設管理者エリア
1 | 管理諸室、備品倉庫（B1・B2） | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 19400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19400
床：塩ビ系タイル
|  | その他 | 流し台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
2 | 後方便所 | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600
床：磁器質タイル等
|  | その他 | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
3 | 機械室 | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 | 建-2 | A | 15 | 5 | 部分修理 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 壁：コンクリート | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：コンクリート
④ | 内部建具
1 | スチールドア |  | スチールドア | 事後 |  |  |  | C | 10 | 2 | 建具金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 35 | 2 | 更新 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38900
|  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
2 | シャッター |  | 防火用電動シャッター | 事後 |  |  |  | C | 20 | 2 | 開閉器交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 2 | 更新 | 1164900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164900
|  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 更新 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
⑤ | その他内部雑
1 | サイン関係 |  | 定点サイン、誘導サイン、総合案内板、フロアレイアウト板 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | 更新 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000
[11 empty] | 小 計 | 1834200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 2359600
|  |  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 30700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 468500
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 1893200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116400
[11 empty] | 合 計 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900
[11 empty] | 総 合 計 | 1923900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 2584900

## 電気
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 電気
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
2．電気設備
1 | 受変電設備 第1電気室
① | 変圧器、コンデンサ
1 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-500kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | ダイヤル温度計等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160
2 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430
3 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
4 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-75kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
5 | コンデンサ | φ3-300kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220
6 | コンデンサ | φ3-200kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | リアクトル | 18kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870
8 | リアクトル | 12kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720
9 | 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 26820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26820
② | 低圧配電盤、機器類
1 | 低圧配電盤A |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320
2 | 低圧配電盤B |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
3 | 低圧配電盤C |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
4 | 低圧配電盤D |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320
5 | 低圧配電盤E |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010
6 | 低圧配電盤F |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950
7 | 高圧監視盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440
8 | 継電器盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 保護継電器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350
9 | WMH盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 電力計交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620
[10 empty] | 小 計 | 118290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127230
2 | 受変電設備 第2電気室
① | 変圧器、コンデンサ
1 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-500kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | ダイヤル温度計等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160
2 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430
3 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-75kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
4 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
5 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-75kvA | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
6 | 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 18480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18480
7 | 低圧配電盤G |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630
8 | 低圧配電盤H |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790
9 | 低圧配電盤I |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
10 | 低圧配電盤J |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
11 | 低圧配電盤K |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380
12 | 低圧配電盤L |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 9570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9570
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130
[10 empty] | 小 計 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66900
3 | 受変電設備 第3電気室
① | 変圧器、コンデンサ
1 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-450kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160
2 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-250kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3430
3 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-75kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430
4 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-200kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
5 | 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 11350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11350
② | 低圧配電盤、機器類
1 | 低圧配電盤M |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630
2 | 低圧配電盤N |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790
3 | 低圧配電盤O |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
4 | 低圧配電盤P |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 10070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10070
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130
[10 empty] | 小 計 | 50770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56800
4 | 幹線動力設備
① | 動力制御盤
1 | 動力制御盤 | CP-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060
2 | 動力制御盤 | CP-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770
3 | 動力制御盤 | CP-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770
4 | 動力制御盤 | CP-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940
5 | 動力制御盤 | CP-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370
6 | 動力制御盤 | CP-6 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590
7 | 動力制御盤 | CP-7 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
8 | 動力制御盤 | CP-8 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650
9 | 動力制御盤 | CP-9 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4430
10 | 動力制御盤 | CP-10 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360
11 | 動力制御盤 | CP-11 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
12 | 動力制御盤 | CP-12 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
13 | 動力制御盤 | WCP-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750
14 | 非常コンセント盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 196350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196350
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 29870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29870
3 | 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680
[10 empty] | 小 計 | 284170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304490
5 | 電灯コンセント設備
① | 電灯分電盤
1 | 電灯分電盤 | B1L-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
2 | 電灯分電盤 | B1L-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
3 | 電灯分電盤 | B1L-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
4 | 電灯分電盤 | B1L-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
5 | 電灯分電盤 | B1L-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
6 | 電灯分電盤 | B1L-6 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
7 | 電灯分電盤 | B1L-7 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280
8 | 電灯分電盤 | B1L-8 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160
9 | 電灯分電盤 | B2L-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
10 | 電灯分電盤 | B2L-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
11 | 電灯分電盤 | B2L-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
12 | 電灯分電盤 | B2L-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230
13 | 電灯分電盤 | B2L-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
14 | 電灯分電盤 | B2L-6 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
15 | 電灯分電盤 | B2L-7 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
② | 照明器具
1 | 照明器具 | 直付トラフ型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260
2 | 照明器具 | 反射笠型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080
3 | 照明器具 | 逆富士型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
4 | 照明器具 | 埋込下面開放型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 50270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50270
5 | 照明器具 | ペンダントライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 27610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27610
6 | 照明器具 | ウォールライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
7 | 照明器具 | コーナーライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
8 | 照明器具 | ホームライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
9 | 照明器具 | ダウンライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250
10 | 照明器具 | ブラケット | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 196130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196130
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 29920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29920
3 | 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400
[10 empty] | 小 計 | 425950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528980
6 | 電話配管設備
① | 電話端子盤
1 | 本体 | 20P 2面 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
2 | 本体 | 50P 5面 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830
3 | 本体 | 100P 1面 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
4 | 本体 | 300P 1面 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550
② | ケーブル類
1 | 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
[10 empty] | 小 計 | 13810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590
7 | テレビ共聴設備
① | 機器類
1 | 本体 | アンテナ | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840
2 | 本体 | 分配器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360
3 | 本体 | 増幅器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
4 | 本体 | 分岐器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
② | ケーブル類 | [39 empty] | 0
1 | 同軸ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560
[10 empty] | 小 計 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040
8 | インターホン設備
① | 機器類
1 | 本体 | 相互式インターホン 12局 21台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000
2 | 本体 | 親子式インターホン 5局 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160
3 | 本体 | 子機 5台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
[10 empty] | 小 計 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 12560
9 | 電気時計設備
① | 機器類
1 | 本体 | 親時計 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
2 | 本体 | 子時計 CL-1 10台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
3 | 本体 | 子時計 CL-2 2台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
4 | 本体 | 子時計 CL-3 1台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
[10 empty] | 小 計 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4540
10 | 拡声設備
① | 機器類
1 | 本体 | 防災ロッカー型アンプ | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  | 1台 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180
2 | 本体 | 1台 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
3 | 本体 | スピーカー 48台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 660
4 | 本体 | ダイナミックマイクロホン 2台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490
[10 empty] | 小 計 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 18330
11 | セキュリティ設備
① | 機器類
1 | 本体 | 防犯カメラ 5台 | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1980
2 | 本体 | レコーダー | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 510
3 | 本体 | モニター | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
[10 empty] | 小 計 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090
12 | 蓄電池設備
① | 機器類
1 | 本体 | 全自動整流器 1台 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 63480
|  | HS-600AH/10HR54 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450
2 | 本体 | 全自動整流器 2台 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 96120
|  | HS-300AH/10HR54 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600
[10 empty] | 小 計 | 70650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 203650
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 214840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 219260
[10 empty] | 合 計 | 214840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 219260
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 277770
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 834060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 871170
[10 empty] | 合 計 | 860660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30580 | 0 | 0 | 0 | 1148940
[10 empty] | 総 合 計 | 1075500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1368200

## 空調
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 空調
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
3．空調換気設備
1 | 熱源機器設備
① | 吸収式冷温水機
1 | 本体 | R-1 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 冷却水系洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 15600
|  | 407USRT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | バーナ部品交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 制御部品等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 13000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 熱交換器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15580
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 冷媒ポンプ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 64900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129800
2 | 本体 | R-2 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 冷却水系洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 21200
|  | 637USRT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | バーナ部品交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 制御部品等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 17600
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 熱交換器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 冷媒ポンプ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 88550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177100
② | 冷却塔 | [39 empty] | 0
1 | 本体 | CT-1 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 減速器等軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 11050
|  | 開放式425RT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | ボールタップ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 720
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ストレーナ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 1480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 充填材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8060
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29520
2 | 本体 | CT-2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 減速器等軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 18200
|  | 開放式660RT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | ボールタップ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ストレーナ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 2360
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 充填材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13140
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43800
③ | 熱源ポンプ
1 | 冷水ポンプ | P-3 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 2880
|  | AC-1、2用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870
|  | 125φ×1058L/min×25m×11kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320
2 | 冷水ポンプ | P-4 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1500
|  | AC-8、9用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
|  | 40φ×105L/min×51m×3.7kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720
3 | 温水ポンプ | P-8 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1800
|  | AC-1、2用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 80φ×713L/min×12m×3..7kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
4 | 温水ポンプ | P-9 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1380
|  | AC-8、9用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
|  | 40φ×105L/min×38m×3..7kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
5 | 出車融雪一次ポンプ | P-10 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080
|  | 40φ×42L/min×7m×0.4kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180
6 | 出車融雪二次ポンプ | P-11 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1320
|  | 40φ×60L/min×32m×2.2kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540
7 | 冷水蓄熱一次ポンプ | P-12 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 8340
|  | 200φ×4280L/min×22m×30kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
8 | 温水一次ポンプ | P-13 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 8340
|  | 200φ×3660L/min×13m×15kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100
9 | No.1冷却水ポンプ | P-14 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 9960
|  | 250φ×6400L/min×30m×45kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420
10 | 冷水ポンプ | P-19 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 9960
|  | AC-3、4、5用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970
|  | 200φ×3230L/min×48m×45kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11420
11 | 冷水ポンプ | P-20 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 | 3540
|  | AC-6、7用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070
|  | 125φ×1850L/min×37m×15kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100
12 | 冷水ポンプ | P-21 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1140
|  | AC-10用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  | 40φ×56L/min×24m×2.2kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260
13 | 飲食街冷水ポンプ | P-23 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1140
|  | 40φ×70L/min×34m×2.2kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260
14 | 温水ポンプ | P-27 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 870 | 5220
|  | AC-3、4、5用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560
|  | 150φ×2140L/min×35m×22kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020
15 | 温水ポンプ | P-28 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1800
|  | AC-6、7用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 100φ×820L/min×14m×3.7kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060
16 | 温水ポンプ | P-29 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1500
|  | AC-10用 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
|  | 40φ×56L/min×13m×0.75kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720
17 | 入車融雪一次ポンプ | P-31 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080
|  | 40φ×42L/min×8m×0.4kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180
18 | 入車融雪二次ポンプ | P-32 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1380
|  | 40φ×60L/min×31m×2.2kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
19 | No.2冷水一次ポンプ | P-33 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 9960
|  | 250φ×6700L/min×34m×55kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440
20 | 温水一次ポンプ | P-34 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 9960
|  | 250φ×5780L/min×18m×30kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11440
21 | No.2冷却水ポンプ | P-35 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 12960
|  | 300φ×10250L/min×27m×75kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900
22 | 排気洗浄ポンプ | P-37 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2040
|  | 80φ×630L/min×30m×6.5kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360
23 | 排気洗浄ポンプ | P-38 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2040
|  | 100φ×840L/min×30m×11kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360
24 | 排気洗浄ポンプ | P-39 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2040
|  | 80φ×630L/min×30m×6.5kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360
25 | 排気洗浄ポンプ | P-40 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2040
|  | 65φ×440L/min×30m×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360
26 | 膨張タンク | EXT-1 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 防錆・付属品交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  | FRP製 2m3×2基 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5410
27 | ヘッダー | 4基 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン交換他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10100
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 13510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13510
[10 empty] | 小 計 | 268480 | 0 | 0 | 2250 | 4600 | 21510 | 11390 | 6850 | 0 | 50530 | 4600 | 47490 | 0 | 26110 | 0 | 2250 | 15990 | 50530 | 0 | 6850 | 0 | 252340 | 0 | 2250 | 4600 | 21510 | 11390 | 6850 | 0 | 19970 | 838340
2 | 空調機器設備
① | エアハンドリングユニット
1 | 本体 | AC-1 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 7140
|  | 送風量：28200m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9900
|  | 冷房能力：260kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700
|  | 暖房能力：185kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2040
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010
2 | 本体 | AC-2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4200
|  | 送風量：13000m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 5760
|  | 冷房能力：109kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4480
|  | 暖房能力：64kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5830
3 | 本体 | AC-3 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 7140
|  | 送風量：30500m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9900
|  | 冷房能力：277kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700
|  | 暖房能力：209kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2040
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010
4 | 本体 | AC-4 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 7140
|  | 送風量：34500m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9900
|  | 冷房能力：308kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700
|  | 暖房能力：213kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2040
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010
5 | 本体 | AC-5 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 0 | 790 | 11060
|  | 送風量：64500m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 15570
|  | 冷房能力：558kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 12110
|  | 暖房能力：326kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 3160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 15730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15730
6 | 本体 | AC-6 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 510 | 7140
|  | 送風量：33500m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 9900
|  | 冷房能力：535kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 7700
|  | 暖房能力：221kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2040
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010
7 | 本体 | AC-7 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 4060
|  | 送風量：11900m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 5580
|  | 冷房能力：108kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4340
|  | 暖房能力：65kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
8 | 本体 | AC-8 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 4060
|  | 送風量：2400m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 5580
|  | 冷房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4340
|  | 暖房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
9 | 本体 | AC-9 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 4060
|  | 送風量：2300m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 5580
|  | 冷房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4340
|  | 暖房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
10 | 本体 | AC-10 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 4060
|  | 送風量：2300m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 | 0 | 5580
|  | 冷房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 4340
|  | 暖房能力：20kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610
[10 empty] | 小 計 | 84040 | 0 | 0 | 4290 | 9250 | 13540 | 0 | 13540 | 4290 | 13540 | 9250 | 20270 | 0 | 22790 | 0 | 8580 | 9250 | 13540 | 0 | 13540 | 0 | 29520 | 13540 | 4290 | 0 | 22790 | 0 | 4290 | 9250 | 17830 | 341220
3 | 換気機器設備
① | 送風機
1 | 片吸込シロッコファン | #5×28300m3/h×75mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| SF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
2 | 片吸込シロッコファン | #6×42800m3/h×82mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| SF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 7020
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620
3 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| SF-3 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1530
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
4 | 両吸込シロッコファン | #8×103700m3/h×83mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 12740
| SF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 47700
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 17560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 18260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18260
5 | 片吸込シロッコファン | #3×9800m3/h×36mmAq×3.7kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 840
| SF-6 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2700
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
6 | 片吸込シロッコファン | #5×28700m3/h×53mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| SF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 5760
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2120
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
7 | 片吸込シロッコファン | #7×69700m3/h×93mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4200
| SF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 15840
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 5800
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040
8 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×82mmAq×3.7kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| SF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
9 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×4100m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| SF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
10 | 片吸込シロッコファン | #5×28200m3/h×93mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| RF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
11 | 片吸込シロッコファン | #4×13100m3/h×53mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 980
| RF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 3690
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1320
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
12 | 片吸込シロッコファン | #5×30500m3/h×65mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| RF-3 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
13 | 片吸込シロッコファン | #5×34500m3/h×62mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| RF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 6660
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 2440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540
14 | 片吸込シロッコファン | #6×38700m3/h×48mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| RF-5 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 6660
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 2440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540
15 | 片吸込シロッコファン | #3×11900m3/h×70mmAq×7.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 980
| RF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 3600
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1320
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360
16 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×2400m3/h×46mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
17 | 片吸込シロッコファン | #2×2300m3/h×66mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
18 | 片吸込シロッコファン | #1 1/2×1800m3/h×54mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
19 | 片吸込シロッコファン | #5×26900m3/h×57mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| EF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1920
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
20 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×57mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 50 | 440
| EF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
21 | 片吸込シロッコファン | #3×9800m3/h×80mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 980
| EF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 | 0 | 3690
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1320
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400
22 | 片吸込シロッコファン | #6×53600m3/h×112mmAq×30kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4200
| EF-5 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 15570
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 5720
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960
23 | 片吸込シロッコファン | #5×26000m3/h×60mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| EF-6 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 5760
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 2120
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200
24 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×57mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
25 | 片吸込シロッコファン | #7×64200m3/h×115mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 4340
| EF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 16020
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 5880
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150
26 | 片吸込シロッコファン | #7×61600m3/h×90mmAq×30kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 4340
| EF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 16020
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 5880
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150
27 | 両吸込シロッコファン | #6×36800m3/h×86mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| EF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 6660
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 2440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540
28 | 片吸込シロッコファン | #6×29000m3/h×93mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| EF-13 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
29 | 片吸込シロッコファン | #4×16800m3/h×84mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 1260
| EF-14 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 520 | 0 | 4680
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1720
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780
30 | 片吸込シロッコファン | #1 1/2×1800m3/h×73mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-16 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
31 | 片吸込シロッコファン | #2×3200m3/h×75mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| EF-17 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1710
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
32 | 片吸込シロッコファン | #1 1/2×2000m3/h×68mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-18 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
33 | 片吸込シロッコファン | #1 3/4×2600m3/h×48mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-19 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
34 | 片吸込シロッコファン | #1 1/2×2600m3/h×48mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-20 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
35 | 軸流ファン | φ800×27000m3/h×65mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210
| EF-21 |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
36 | 片吸込シロッコファン | #2×3500m3/h×50mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| EF-22 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1710
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
37 | 天井扇 EF-23 | 130m3/h×10mmAq×100w | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
38 | 片吸込シロッコファン | #2 1/2×4100m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-24 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
② | 空気清浄機
1 | 空気清浄機 | ノズル3mm×120ケ×2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | ノズル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 4480
| AW-1 | オートロールフィルタ付 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 6210
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270
2 | 空気清浄機 | ノズル3mm×90ケ×2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | ノズル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 0 | 340 | 4760
| AW-2 | オートロールフィルタ付 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 6750
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820
3 | 空気清浄機 | ノズル3mm×96ケ×2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | ノズル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 | 4480
| AW-3 | オートロールフィルタ付 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 6210
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6270
4 | 空気清浄機 | ノズル3mm×108ケ×2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | ノズル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 3640
| AW-4 | オートロールフィルタ付 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 5220
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280
[10 empty] | 小 計 | 107070 | 0 | 0 | 5320 | 26460 | 5350 | 0 | 31780 | 19590 | 5350 | 26460 | 64990 | 0 | 31810 | 0 | 24910 | 26570 | 5350 | 0 | 31780 | 0 | 65020 | 46050 | 5320 | 0 | 31810 | 0 | 5320 | 26460 | 24960 | 617730
4 | 中央監視設備
① | 中央監視装置
1 | 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | CRT、プリンター交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47300
[10 empty] | 小 計 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 51100
5 | 自動制御設備
① | 自動制御機器
1 | 自動制御機器 | 検出器、操作器 | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140800
|  | 制御盤 | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 電源ユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 193600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387200
[10 empty] | 小 計 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547360
6 | 空調配管設備
① | 空調配管
1 | 冷温水配管 | 配管用炭素鋼鋼管（白） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 380050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380050
2 | 冷却水配管 | 配管用炭素鋼鋼管（白） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 64560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64560
3 | ドレン配管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 23980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23980
[10 empty] | 小 計 | 468590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468590
7 | 空調換気ダクト設備
① | 空調換気ダクト
1 | 空調換気ダクト、制気口類 | 吹出口、ダンパー類、その他 | 事後 |  |  |  | A | 50 | 3 | 更新 | 482900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482900
[10 empty] | 小 計 | 482900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482900
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 747240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284560
[10 empty] | 合 計 | 747240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284560
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 51700 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 98270 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 1111190
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 951490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951490
[10 empty] | 合 計 | 951490 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 51700 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 98270 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 2062680
[10 empty] | 総 合 計 | 1698730 | 0 | 0 | 11860 | 40310 | 40400 | 12340 | 52170 | 23880 | 79100 | 40310 | 133700 | 0 | 80710 | 0 | 35740 | 339460 | 69420 | 0 | 52170 | 0 | 347830 | 59590 | 11860 | 14280 | 76110 | 12340 | 16460 | 35710 | 62760 | 3347240

## 衛生
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 衛生
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
4．給排水衛生設備
1 | 給水機器設備
① | 受水槽
1 | 高架水槽 | FRP製15m3 2基 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 電極、ボールタップ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220
2 | 副受水槽 | FRP製1m3 2基 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 電極、ボールタップ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4840
② | 揚水ポンプ
1 | 本体 | AP-2 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4480
|  | 100φ×1000L/min×50m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 7160
|  | ×18.5kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530
2 | 本体 | AP-3 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4480
|  | 100φ×1000L/min×50m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 7160
|  | ×18.5kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530
3 | 本体 | AP-22 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4480
|  | 100φ×1000L/min×50m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 7160
|  | ×18.5kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530
4 | 本体 | AP-23 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 4480
|  | 100φ×1000L/min×50m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 7160
|  | ×18.5kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530
[10 empty] | 小 計 | 26180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 7160 | 2560 | 0 | 2680 | 0 | 2560 | 0 | 7160 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 7160 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 9720 | 78100
2 | 排水機器設備
① | 排水水中ポンプ
1 | 本体 | AP-4、5 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 本体 | AP-6、7 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×9.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 本体 | AP-8、9 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
4 | 本体 | AP-10、11 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
5 | 本体 | AP-12、13 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×18m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 本体 | AP-20、21 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 本体 | AP-24、25 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×18m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
8 | 本体 | AP-26、27 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
[10 empty] | 小 計 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 2880 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2880 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 5040 | 4080 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1200 | 4480 | 40720
3 | 衛生器具設備
① | 衛生器具
1 | 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 3620 | 0 | 32580
|  | 27台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1700
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 17230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17230
2 | 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160
|  | 26台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 9440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9440
3 | 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1080
|  | 19台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1100
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420
4 | 本体 | 掃除流し | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
5 | 本体 | ユニットバス | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 水栓類修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 900
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980
[10 empty] | 小 計 | 30280 | 0 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 570 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 7030 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 4420 | 0 | 0 | 3850 | 0 | 7030 | 3850 | 0 | 0 | 3850 | 570 | 0 | 3850 | 0 | 80700
4 | 給排水配管設備
① | 給排水配管
1 | 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 184200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184200
2 | 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 |  |  | 衛-1,2 | A | 30 | 3 | 更新 | 143860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143860
[10 empty] | 小 計 | 328060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328060
5 | 都市ガス設備
① | 都市ガス設備
1 | 本体 | ガス配管、自動制御他 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135700
[10 empty] | 小 計 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135700
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 29940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33380
[10 empty] | 合 計 | 29940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33380
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 13870 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 135860
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 494040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494040
[10 empty] | 合 計 | 494040 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 13870 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 629900
[10 empty] | 総 合 計 | 523980 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 4160 | 570 | 5050 | 10040 | 4160 | 5050 | 9710 | 0 | 9210 | 0 | 10040 | 5620 | 4160 | 0 | 5050 | 0 | 17310 | 15090 | 0 | 0 | 9210 | 570 | 0 | 5050 | 14200 | 663280
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 搬送
[12 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 搬送
調 査 対 象 |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[9 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[12 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
5．搬送設備
1 | エレベーター
① | 1,2号機（荷物用）
1 | 本体 | 本体 | 荷物用2台、 | 事後 |  |  |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 積載量1,000kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | フルメンテナンス契約と想定 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数2ヵ所、 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度30ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 2 | 更新（MRレス） | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 上記に含む | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | C | 15 | 2 | かご内装更新 | 上記に含む | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
② | 3号機（乗用）
1 | 本体 | 本体 | 乗用1台、 | 事後 | 2011 | 増設 |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13人乗、積載量900kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | フルメンテナンス契約と想定 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数3ヵ所 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度60ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | C | 30 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上記に含む | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | かご内装更新 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上記に含む | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
[11 empty] | 小 計 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95600
2 | エスカレーター
① | 1-2号機
1 | 本体 | 本体 | 800型1台、速度30ｍ/分、 | 事後 |  |  |  | * | 3 | 2 | 駆動機ギヤー油交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 階高：B1-B2階：4.5ｍ | 事後 |  |  |  | * | 5 | 2 | 駆動チェーン交換等 | フルメンテナンス契約と想定 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ※5台は使用していない | 事後 |  |  |  | * | 8 | 2 | 鎖車緩衝材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | * | 12 | 2 | 踏段追従ローラ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 2 | 手摺カバー交換 | 下記に含む | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 2 | 更新 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800
[11 empty] | 小 計 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400
|  |  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 117800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129500
[11 empty] | 合 計 | 117800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129500
|  |  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
[11 empty] | 総 合 計 | 118100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 消火
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 消火
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
6．消火系設備
1 | 屋内消火栓設備
① | 屋内消火栓
1 | 本体 | 埋設型 放水口付 18台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350
2 | 本体 | 埋設型 9台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980
② | 連結送水口
1 | 本体 | 双口自立型 10台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
③ | 放水口
1 | 本体 | 露出型 4台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570
④ | 消火ポンプユニット
1 | 本体 | AP-16 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  | 100φ×750L/min×65m×18.5kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300
⑤ | 配管類
1 | 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800
[10 empty] | 小 計 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400
2 | スプリンクラー設備
① | スプリンクラーポンプ
1 | 本体 | AP-17 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
|  | 150φ×2700L/min×66m×55kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650
② | スプリンクラー器具
1 | 本体 | スプリンクラーヘッド、アラーム弁 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500
③ | 配管類
1 | 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 166540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166540
[10 empty] | 小 計 | 208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210980
3 | ハロゲン化物消火設備
① | ハロンボンベ
1 | 本体 | 40K/60L 48本 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 38890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38890
② | 起動盤、手動起動装置
1 | 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 12 | 3 | ソレノイド交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 71940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71940
[10 empty] | 小 計 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330
4 | 機械排煙設備
① | 排煙機
1 | SE-1 | #51/2×482m3/min×75mmAq×15kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
2 | SE-1-1 | #4×242m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
3 | SE-1-2 | #4×250m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
4 | SE-2 | #5×388m3/min×77mmAq×11kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620
5 | SE-2-1 | #4×215m3/min×40mmAq×3.7kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
6 | SE-3 | #6×600m3/min×91mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010
7 | SE-4 | #4×292m3/min×81mmAq×11kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
8 | SE-4-1 | #3×124m3/min×32mmAq×1.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470
9 | SE-4-2 | #4×250m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
10 | SE-4-3 | #4×258m3/min×43mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690
11 | SE-5 | #7×882m3/min×76mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
12 | SE-6 | #7×754m3/min×74mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
13 | SE-7 | #7×840m3/min×79mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
14 | SE-8 | #7×960m3/min×91mmAq×39kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
15 | 手動開放装置 | 73個 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
② | 排煙ダクト
1 | 本体 | 高圧ダクト | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000
③ | 電気工事
1 | 本体 |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 78210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78210
[10 empty] | 小 計 | 414230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270840
[10 empty] | 合 計 | 270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270840
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66550
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 545550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545550
[10 empty] | 合 計 | 547930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612100
[10 empty] | 総 合 計 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 防災
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 防災
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
7．防災系設備
1 | 自動火災報知設備
① | 受信機、感知器、機器類
1 | 受信機、機器類 | 複合GR型受信機 、中継器盤、 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4350
|  | 非常電話装置 | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 11620
2 | 総合盤 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140
3 | 感知器類 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 16570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16570 | 0 | 0 | 0 | 33140
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 87340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87340
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880
[10 empty] | 小 計 | 121670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 148470
2 | 非常用自家発電設備
① | 発電機、発電機盤
1 | 本体 | 屋内型 ディーゼルエンジン | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | D点検 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 6840
|  | 6.6kV 500kVA 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | E点検(D点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 13640
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | F点検(E点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 85360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85360
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[10 empty] | 小 計 | 94360 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 135300
3 | 非常照明設備
① | 非常照明器具
1 | 照明器具 | 誘導灯 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010
[10 empty] | 小 計 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 113820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 136270
[10 empty] | 合 計 | 113820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 136270
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 870 | 1710 | 0 | 3410 | 49490
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 108220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108220
[10 empty] | 合 計 | 108220 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 870 | 1710 | 0 | 3410 | 157710
[10 empty] | 総 合 計 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
[11 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!