## Sheet2 (hidden)
元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. 建築 |  |  |  |  | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
2. 電気 |  |  |  |  | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780
3. 空調 |  |  |  |  | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300
4. 衛生 |  |  |  |  | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 5680 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 5680 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 4660 | 5480 | 588290
5. 搬送 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 消火 |  |  |  |  | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防災 |  |  |  |  | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
累積費用 |  |  |  |  | 3711400 | 3711400 | 3711400 | 3717940 | 3743760 | 3758070 | 3797050 | 3828130 | 3852440 | 3884340 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3884340 | 4409030 | 4455070 | 4459890 | 4466980 | 4539900 | 4605850 | 4613670 | 4641000 | 4676830 | 5312340
建築 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 770050; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 8.797%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 1-5年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 7 18: 予防; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 8 19: 3596050
電気 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1150780; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 13.15%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 6-10年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 7 18: 事後; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 8 19: 5722690
空調 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1626300; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 18.58%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 11-15年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
衛生 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 588290; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 6.721%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 16-20年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
搬送 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 0; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 21-25年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
消火 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 882940; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 10.09%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 26-30年; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
防災 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 293980; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 3.358%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: 0; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: 0%
設計費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 116800; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.334%
ビル管理費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1453466; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 16.6%
光熱水費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 1580474; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 18.06%
消耗品費 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 45780; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0.523%
賃借料 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 154032; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.76%
保険料 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 90744; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 1.037%
合計 |  |  |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 8753636; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 100%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 合計; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 5 16: #REF!; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 6 17: #REF!
元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1. 建築 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
2. 電気 | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780
3. 空調 | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300
4. 衛生 | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 5680 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 5680 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 4660 | 5480 | 588290
5. 搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 消火 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防災 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
累積費用 | 3711400 | 3711400 | 3711400 | 3717940 | 3743760 | 3758070 | 3797050 | 3828130 | 3852440 | 3884340 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3884340 | 4409030 | 4455070 | 4459890 | 4466980 | 4539900 | 4605850 | 4613670 | 4641000 | 4676830 | 5312340
建築 | 770050 | 14.18% |  | 1-5年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 3852860; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 70.97%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 3 14: 予防; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 3596050
電気 | 1150780 | 21.2% |  | 6-10年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 140580; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 2.589%; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 3 14: 事後; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 4 15: 5722690
空調 | 1626300 | 29.96% |  | 11-15年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 213070; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 3.925%
衛生 | 588290 | 10.84% |  | 16-20年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 427040; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 7.866%
搬送 | 0 | 0% |  | 21-25年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 584940; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 10.77%
消火 | 882940 | 16.26% |  | 26-30年 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 210650; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 3.88%
防災 | 293980 | 5.415% |  |  | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 0; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 0%
設計 | 116800 | 2.151%
合計 | 5429140 | 100% |  | 合計 | 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 1 12: 5429140; 元データ↓↓↓こちらを修正してください↓↓↓ 2 13: 100%
● 分散算入
● 分散算入

## グラフ全体_水光熱費含む
３．策定基準と費用要約
3-3．費用要約
工事費、その他管理費 合計
| 市検討 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計・入札 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 計 （千円）
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
1. 建 築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
2. 電 気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780
3. 空 調 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300
4. 衛 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 5680 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 5680 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 4660 | 5480 | 588290
5. 搬 送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 消 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防 災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
①工事費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711400 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116350 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 334540 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 524690 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 65950 | 7820 | 27330 | 35830 | 5312340
設計費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 116800
①+②総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820500 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116450 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 339040 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 526990 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 66750 | 7820 | 27330 | 35830 | 5429140
8. ビル管理費 | 30809 | 30809 | 30809 | 30809 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 1453466
9. 光熱水費 | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 1580474
10. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 45780
11. 賃借料 | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 154032
12．保険料 | 546 | 546 | 546 | 546 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 90744
③その他管理 計 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 3324496
①+②+③全体 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 3924944 | 104444 | 104444 | 110984 | 130264 | 118754 | 143424 | 135524 | 128754 | 136344 | 130264 | 220894 | 104444 | 175244 | 104444 | 133574 | 443484 | 130534 | 104444 | 137224 | 104444 | 631434 | 150484 | 109264 | 111534 | 177364 | 171194 | 112264 | 131774 | 140274 | 8753636
※設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
[18 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
総合計

## グラフ全体
３．策定基準と費用要約
3-3．費用要約
工種別
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 合 計 （千円）
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
| 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
| 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
1. 建 築 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
2. 電 気 | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780
3. 空 調 | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300
4. 衛 生 | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 5680 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 5680 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 4660 | 5480 | 588290
5. 搬 送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. 消 火 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
7. 防 災 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
①工事費 計 | 3711400 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116350 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 334540 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 524690 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 65950 | 7820 | 27330 | 35830 | 5312340
②設計費* 計 | 109100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 116800
①+②総 合 計 | 3820500 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116450 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 339040 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 526990 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 66750 | 7820 | 27330 | 35830 | 5429140
5年合計 |  |  |  | 3852860 |  |  |  |  | 140580 |  |  |  |  | 213070 |  |  |  |  | 427040 |  |  |  |  | 584940 |  |  |  |  | 210650
年坪単価 |  |  |  | 146.663 |  |  |  |  | 5.3513 |  |  |  |  | 8.1107 |  |  |  |  | 16.2557 |  |  |  |  | 22.2663 |  |  |  |  | 8.0186 |  | 0
設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
| ● 屋根・外装_階段室・通風孔 | [15 empty] | ● 屋根・外装_階段室・通風孔
主要な | ● 撤去_テナント専有部 | [15 empty] | ● 内装_共用部廊下・便所他
高額計画修繕 | ● 内装_共用部廊下・便所他 | [15 empty] | ● 内部サイン |  |  |  |  | ▲ 内部建具
*50,000千円以上 | ● 内装_B2駐車場
● 内部建具
● 内部サイン
● 受変電_第1～3電気室
● 幹線動力
| ● 電灯コンセント | [15 empty] | ● 電灯コンセント
● 蓄電池
| ● 熱源機器 | [8 empty] | ▲ 吸収式冷温水機 | [7 empty] | ▲ 熱源機器 |  |  |  | ● 吸収式冷温水機
| ● 空調機器 | [20 empty] | ● 熱源ポンプ
| ● 換気機器 | [10 empty] | ▲ 送風機 | [9 empty] | ▲ 送風機
| ● 中央監視・自動制御 | [15 empty] | ● 中央監視・自動制御
● 空調配管
● 空調換気ダクト
● 給排水配管
● 都市ガス
● 自動制御設備_本館①
| ● EV | [10 empty] | ● 増設EV
● ESC
● 屋内消火栓
● スプリンクラー
● ハロゲン化物消火
凡例 | ● 機械排煙
●更新 | ● 自動火災報知機
▲修繕 | ● 非常用自家発電機
[14 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
予防/事後 割合
5年毎 計
工種別 計
休館施設を再稼働するにあたり 初期改修の必要性あり

## 集計_B
23 | 23 | 37 | 37 | 37 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 67 | 43
４．中長期建物保全計画
4-1．集計表：工種別
工種別 集計
大分類 |  |  |  |  | 計画（休館） |  |  |  |  | 工事（休館） | 再供用開始
[5 empty] | 市検討 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計・入札 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 中分類 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 供用期間 | 合 計 （千円）
[5 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 計画期間 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合 計
[5 empty] | 50 | 51 | 52 | 53 | 合 計 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込） | （税込）
1．建築 | 1 | 外部仕上関係 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 外部金属建具 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 内装仕上 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 670050 | 670050
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 670050 | 670050
2．電気 | 1 | 受変電設備 第1電気室 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52550 | 52550
| 2 | 受変電設備 第2電気室 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 受変電設備 第3電気室 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 幹線動力設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90660 | 90660
| 5 | 電灯コンセント設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322220 | 322220
| 6 | 電話配管設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | テレビ共聴設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | インターホン設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 電気時計設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 拡声設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 16780 | 16780
| 11 | セキュリティ設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090 | 8090
| 12 | 蓄電池設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 81930 | 81930
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 572230 | 572230
3．空調換気 | 1 | 熱源機器設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 空調機器設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7620 | 7620
| 3 | 換気機器設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50370 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 0 | 16950 | 11890 | 2510 | 14470 | 38800 | 0 | 16980 | 0 | 14370 | 14580 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 38830 | 26360 | 2480 | 0 | 16980 | 0 | 2480 | 14470 | 14400 | 335840 | 335840
| 4 | 中央監視設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10800
| 5 | 自動制御設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230520 | 230520
| 6 | 空調配管設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 空調換気ダクト設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461370 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 200 | 16950 | 12190 | 6570 | 14470 | 39000 | 0 | 16980 | 0 | 14670 | 132400 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 39030 | 26660 | 2480 | 4060 | 16980 | 200 | 2480 | 14470 | 14700 | 874780 | 874780
4．給排水衛生 | 1 | 給水機器設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 排水機器設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 衛生器具設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 61530 | 61530
| 4 | 給排水配管設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149260 | 149260
| 5 | 都市ガス設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177340 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 210790 | 210790
5．搬送 | 1 | エレベーター |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | エスカレーター |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6．消火系 | 1 | 屋内消火栓設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 86400
| 2 | スプリンクラー設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107240 | 107240
| 3 | ハロゲン化物消火設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330 | 171330
| 4 | 機械排煙設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257570 | 257570
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622540 | 622540
7．防災系 | 1 | 自動火災報知設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 121510 | 121510
| 2 | 非常用自家発電設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 36480 | 36480
| 3 | 非常照明設備 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 6800
|  |  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140990 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 450 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 870 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3250 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 9120 | 420 | 0 | 840 | 164790 | 164790
*工事費 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030720 | 0 | 0 | 2900 | 15130 | 3350 | 17190 | 18040 | 12190 | 8250 | 15130 | 65290 | 0 | 49160 | 0 | 14670 | 292060 | 4190 | 0 | 18460 | 0 | 403940 | 27320 | 2480 | 4060 | 50000 | 27080 | 2900 | 15130 | 15540 | 3115180 | 3115180
*設計費 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 65400 | 65400
①総 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091120 | 0 | 0 | 2900 | 15130 | 3350 | 17190 | 18040 | 12190 | 8250 | 15130 | 65390 | 0 | 49160 | 0 | 14670 | 296460 | 4190 | 0 | 18460 | 0 | 404140 | 27320 | 2480 | 4060 | 50000 | 27380 | 2900 | 15130 | 15540 | 3180580 | 3180580
|  |  |  | * | 設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
8．その他管理 | 1 | ビル管理費 |  |  | 30809 | 30809 | 30809 | 30809 | 123236 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 1330230 | 1453466
| 2 | 光熱水費 |  |  | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 55244 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 1525230 | 1580474
| 3 | 消耗品費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 45780 | 45780
| 4 | 賃借料 |  |  | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 10512 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 143520 | 154032
| 5 | 保険料（損害賠償保険） |  |  | 546 | 546 | 546 | 546 | 2184 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 88560 | 90744
|  |  |  | ②小 計 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 3133320 | 3324496
① + ② 総 合 計 |  |  |  |  | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 2195564 | 104444 | 104444 | 107344 | 119574 | 107794 | 121634 | 122484 | 116634 | 112694 | 119574 | 169834 | 104444 | 153604 | 104444 | 119114 | 400904 | 108634 | 104444 | 122904 | 104444 | 508584 | 131764 | 106924 | 108504 | 154444 | 131824 | 107344 | 119574 | 119984 | 6313900 | 6505076
[11 empty] | 建築 | 衛生 | 合計
[10 empty] | B1-1 | ○○ | ○○
[10 empty] | B1-2 | ○○ | ○○
[10 empty] | B1-多目的 | ○○ | ○○
[10 empty] | B2 | ○○ | ○○
[10 empty] | 合計 | ○○ | ○○
[16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 建築_B
21 | 70 | 20 | 20 | 90 | 21 | 21 | 53 | 21 | 21 | 25 | 15 | 53 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53
４．建物修繕更新計画
4-4．内訳
[13 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 建築
調 査 対 象 |  |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[6 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[10 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[13 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
1．建築
1 | 外部仕上関係
① | 階段室入口
1 | 階段室入口 |  | 足場 | 枠組足場 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 枠組足場と想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17か所 |  | 屋根 | 金属屋根 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | トップコート塗替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 外壁 | 鉄骨柱 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | シーリング | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | シーリング更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ガラス | 事後 |  |  |  | ― | - | 2 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 窓ガラス用フィルム（内貼） | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ガラスとめシーリング | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 腰壁コンクリート塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 通風孔 |  | 上部鉄部 | 天端、ガラリ | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17か所 |  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | トップコート塗替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 腰壁 | レンガタイル | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 外部金属建具
① | ステンレスドア
1 | 自動ドア |  |  | ステンレス製建具 | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 5 | 付属金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | * | 50 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 自動ドア開閉装置 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | センサー、補助光線交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 内装仕上
① | B1階専有部
1 | 物販テナント |  | 内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | ― | - | - | 現状仕上材撤去費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
壁：石膏ボード素地他
床：仕上材
2 | 飲食テナント |  | 客席内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | ― | - | - | 現状仕上材撤去費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
壁：石膏ボード素地他
|  |  |  | 床：仕上材 | [7 empty] | (店舗面積の70%と想定)
|  |  | 厨房内装・厨房器具 | 天井：ケイカル板他 | 事後 |  |  |  | ― | - | - | 現状仕上材撤去費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
壁：磁器質タイル他
|  |  |  | 床：塗床 | [7 empty] | (店舗面積の30%と想定)
その他：厨房器具
② | 共用部_施設利用者（お客様）エリア
1 | B1階廊下 |  | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （B2F階段室・休憩室含む） |  |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 内装更新 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200
床：磁器質タイル
|  |  | その他 | 天井接続部漏水対策 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | （ドレンパン） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
2 | B1階客用便所 |  | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ |  | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| （6番町側、交差点、7番町側） |  |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  | 増設 |  | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
|  |  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800
（衛生道連れ）
|  |  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
|  |  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  |  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
3 | B2階駐車場 |  | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 |  | A | 15 | 5 | 部分修理 | 2500 | (アスファルト舗装) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | （壁・床） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
|  |  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 128900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128900
床：アスファルト舗装、
コンクリート舗装
4 | B2階客用便所 |  | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
|  |  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
（衛生道連れ）
|  |  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
|  |  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
③ | 共用部_施設管理者エリア
1 | 管理諸室、備品倉庫（B1・B2） |  | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：塩ビ系タイル
|  |  | その他 | 流し台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 後方便所 |  | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：磁器質タイル等
|  |  | その他 | 便所ブース | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 機械室 |  | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 壁：コンクリート | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：コンクリート
④ | 内部建具
1 | スチールドア |  |  | スチールドア | 事後 |  |  |  | C | 10 | 2 | 建具金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 35 | 2 | 更新 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
|  |  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | シャッター |  |  | 防火用電動シャッター | 事後 |  |  |  | C | 20 | 2 | 開閉器交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 40 | 2 | 更新 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116500
|  |  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
[5 empty] | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤ | その他内部雑
1 | サイン関係 |  |  | 定点サイン、誘導サイン、総合案内板、フロアレイアウト板 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | 更新 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
[12 empty] | 小 計 | 305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 670050
[5 empty] | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 358450
[6 empty] | 更新 | [6 empty] | 303100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311600
[12 empty] | 合 計 | 305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 670050
[12 empty] | 総 合 計 | 305600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 670050

## 電気_B
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 電気
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
2．電気設備
1 | 受変電設備 第1電気室
① | 変圧器、コンデンサ
1 | 高圧変圧器 | 油入 φ3-250kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | ダイヤル温度計等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400
2 | 高圧変圧器 | 油入 φ1-200kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280
3 | コンデンサ | φ3-300kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
4 | リアクトル | 12kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
5 | 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
② | 低圧配電盤、機器類
1 | 低圧配電盤A |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
2 | 低圧配電盤B |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500
3 | 低圧配電盤C |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
4 | 継電器盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 保護継電器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
5 | WMH盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 電力計交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
[10 empty] | 小 計 | 43330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52550
2 | 幹線動力設備
① | 動力制御盤
1 | 動力制御盤 | CP-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | 動力制御盤 | CP-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
3 | 非常コンセント盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
3 | 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840
[10 empty] | 小 計 | 73360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90660
3 | 電灯コンセント設備
① | 電灯分電盤
1 | 電灯分電盤 | B1L-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
2 | 電灯分電盤 | B1L-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
3 | 電灯分電盤 | B1L-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
② | 照明器具
1 | 照明器具 | 直付トラフ型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260
2 | 照明器具 | 反射笠型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080
3 | 照明器具 | 逆富士型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
4 | 照明器具 | 埋込下面開放型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 50270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50270
5 | 照明器具 | ペンダントライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 27610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27610
6 | 照明器具 | ウォールライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
7 | 照明器具 | コーナーライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
8 | 照明器具 | ホームライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
9 | 照明器具 | ダウンライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250
10 | 照明器具 | ブラケット | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680
③ | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
3 | 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18560
[10 empty] | 小 計 | 222260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322220
4 | 拡声設備
① | 機器類
1 | 本体 | 防災ロッカー型アンプ | 予防 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  | 1台 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180
2 | 本体 | スピーカー | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 430
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080
3 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490
[10 empty] | 小 計 | 12760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 16780
5 | セキュリティ設備
① | 機器類
1 | 本体 | 防犯カメラ 5台 | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1980
2 | 本体 | レコーダー | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 510
3 | 本体 | モニター | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180
② | ケーブル類
1 | 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620
2 | 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
[10 empty] | 小 計 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090
6 | 蓄電池設備
① | 機器類
1 | 本体 | 全自動整流器 1台 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 63480
|  | HS-600AH/10HR54 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450
[10 empty] | 小 計 | 29030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 81930
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 46760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 50630
[10 empty] | 合 計 | 46760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 52230
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 163560
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 329710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 356440
[10 empty] | 合 計 | 340290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10910 | 0 | 0 | 0 | 520000
[10 empty] | 総 合 計 | 387050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 572230

## 空調_B
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 空調
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
3．空調換気設備
1 | 空調機器設備
① | 空冷ヒートポンプパッケージ
| 本体 | PAC-1 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 本体 | PAC-2 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 本体 | PAC-3 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
[10 empty] | 小 計 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 7620
2 | 換気機器設備
① | 送風機
| 片吸込シロッコファン | #5×28300m3/h×75mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 1540
| SF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 5850
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 2160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260
| 片吸込シロッコファン | #6×42800m3/h×82mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| SF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 7020
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 2520
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620
| 両吸込シロッコファン | #8×103700m3/h×83mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 | 12740
| SF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 47700
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390 | 17560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 18260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18260
| 片吸込シロッコファン | #3×9800m3/h×36mmAq×3.7kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 840
| SF-6 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2700
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020
| 片吸込シロッコファン | #7×69700m3/h×93mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4200
| SF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 15840
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 5800
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6040
| 片吸込シロッコファン | #5×26900m3/h×57mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| EF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1920
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
| 片吸込シロッコファン | #6×53600m3/h×112mmAq×30kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4200
| EF-5 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 1730 | 0 | 15570
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 5720
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960
| 片吸込シロッコファン | #7×64200m3/h×115mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 0 | 310 | 4340
| EF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 16020
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 5880
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150
| 両吸込シロッコファン | #6×36800m3/h×86mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 1820
| EF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 740 | 0 | 6660
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 2440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×1800m3/h×73mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-16 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 440
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450
| 片吸込シロッコファン | #2×3200m3/h×75mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| EF-17 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1710
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×2600m3/h×48mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-20 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
| 片吸込シロッコファン | #3×12000m3/h×50mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| SF-101 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1710
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
| 片吸込シロッコファン | #3×12000m3/h×50mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| SF-101 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1710
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
| 軸流ファン | φ800×27000m3/h×65mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210
| EF-21 |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
| 天井扇 EF-23 | 130m3/h×10mmAq×100w | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
[10 empty] | 小 計 | 50370 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 0 | 16950 | 11890 | 2510 | 14470 | 38800 | 0 | 16980 | 0 | 14370 | 14580 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 38830 | 26360 | 2480 | 0 | 16980 | 0 | 2480 | 14470 | 14400 | 335840
3 | 中央監視設備
① | 中央監視装置
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | CRT、プリンター交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
[10 empty] | 小 計 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10800
4 | 自動制御設備
① | 自動制御機器
| 自動制御機器 | 検出器、操作器 | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
|  | 制御盤 | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 電源ユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120
|  | 工事 | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162400
[10 empty] | 小 計 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230520
5 | 空調換気ダクト設備
① | 空調換気ダクト
| 空調換気ダクト、制気口類 | 吹出口、ダンパー類、その他 | 事後 |  |  |  | A | 50 | 3 | 更新 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
[10 empty] | 小 計 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 171370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287680
[10 empty] | 合 計 | 171370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287680
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 200 | 16950 | 12190 | 6570 | 14470 | 39000 | 0 | 16980 | 0 | 14670 | 16090 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 39030 | 26660 | 2480 | 4060 | 16980 | 200 | 2480 | 14470 | 14700 | 297100
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
[10 empty] | 合 計 | 290000 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 200 | 16950 | 12190 | 6570 | 14470 | 39000 | 0 | 16980 | 0 | 14670 | 16090 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 39030 | 26660 | 2480 | 4060 | 16980 | 200 | 2480 | 14470 | 14700 | 587100
[10 empty] | 総 合 計 | 461370 | 0 | 0 | 2480 | 14470 | 2510 | 200 | 16950 | 12190 | 6570 | 14470 | 39000 | 0 | 16980 | 0 | 14670 | 132400 | 2510 | 0 | 16950 | 0 | 39030 | 26660 | 2480 | 4060 | 16980 | 200 | 2480 | 14470 | 14700 | 874780

## 衛生_B
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 衛生
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
4．給排水衛生設備
3 | 衛生器具設備
① | 衛生器具（B1階6番町側WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  | 6台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | 3台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
| 本体 | 掃除流し | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
② | 衛生器具（B1階7番町側WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  | 10台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 6900
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|  | 4台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
| 本体 | 掃除流し | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
③ | 衛生器具（B1階多目的WC（増設））
| 多目的WC | バリアフリートイレパック | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  |  | 事後 |  | 増設 |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
④ | 衛生器具（B2階WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  | 11台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | 3台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
[10 empty] | 小 計 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 61530
4 | 給排水配管設備
① | 給排水配管（B1階6番町側WC）
| 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 29120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29120
| 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680
② | 給排水配管（B1階7番町側WC）
| 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 26880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26880
| 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 31680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31680
③ | 給排水配管（B1階多目的WC（増設））
| 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ増設 |  | A | 30 | 3 | 更新 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
| 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ増設 |  | A | 30 | 3 | 更新 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
④ | 給排水配管（B2階WC）
| 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080
| 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720
[10 empty] | 小 計 | 149260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149260
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 33450
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 177340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177340
[10 empty] | 合 計 | 177340 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 210790
[10 empty] | 総 合 計 | 177340 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 210790
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 搬送_B
[12 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 搬送
調 査 対 象 |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[9 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[12 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
5．搬送設備
1 | エレベーター
① | 1,2号機（荷物用）
1 | 本体 | 本体 | 荷物用2台、 | 事後 |  |  |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 積載量1,000kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数2ヵ所、 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度30ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新（MRレス） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | かご内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 3号機（乗用）
1 | 本体 | 本体 | 乗用1台、 | 事後 | 2011 | 増設 |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13人乗、積載量900kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数3ヵ所 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度60ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | かご内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | エスカレーター
① | 1号機
1 | 本体 | 本体 | 800型1台、速度30ｍ/分、 | 事後 |  |  |  | * | 3 | 2 | 駆動機ギヤー油交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 階高：B1-B2階：4.5ｍ | 事後 |  |  |  | * | 5 | 2 | 駆動チェーン交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ※５台は使用していない | 事後 |  |  |  | * | 8 | 2 | 鎖車緩衝材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | * | 12 | 2 | 踏段追従ローラ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 手摺カバー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 消火_B
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 消火
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
6．消火系設備
1 | 屋内消火栓設備
① | 屋内消火栓
| 本体 | 埋設型 放水口付 18台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350
| 本体 | 埋設型 9台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980
② | 連結送水口
| 本体 | 双口自立型 10台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
③ | 放水口
| 本体 | 露出型 4台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570
④ | 消火ポンプユニット
| 本体 | AP-16 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  | 100φ×750L/min×65m×18.5kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300
⑤ | 配管類
| 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800
[10 empty] | 小 計 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400
2 | スプリンクラー設備
① | スプリンクラーポンプ
| 本体 | AP-17 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
|  | 150φ×2700L/min×66m×55kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650
② | スプリンクラー器具
| 本体 | スプリンクラーヘッド、アラーム弁 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
③ | 配管類
| 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81900
[10 empty] | 小 計 | 104720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107240
3 | ハロゲン化物消火設備
① | ハロンボンベ
| 本体 | 40K/60L 48本 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 38890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38890
② | 起動盤、手動起動装置
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 12 | 3 | ソレノイド交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 71940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71940
[10 empty] | 小 計 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330
4 | 機械排煙設備
① | 排煙機
| SE-2 | #5×388m3/min×77mmAq×11kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620
| SE-2-1 | #4×215m3/min×40mmAq×3.7kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-3 | #6×600m3/min×91mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010
| SE-5 | #7×882m3/min×76mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-6 | #7×754m3/min×74mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-7 | #7×840m3/min×79mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-8 | #7×960m3/min×91mmAq×39kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| 手動開放装置 | 73個 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
② | 排煙ダクト
| 本体 | 高圧ダクト | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000
③ | 電気工事
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000
[10 empty] | 小 計 | 257570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257570
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 202290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202290
[10 empty] | 合 計 | 202290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202290
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66550
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 353700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353700
[10 empty] | 合 計 | 356080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420250
[10 empty] | 総 合 計 | 558370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622540
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 防災_B
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 防災
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
7．防災系設備
1 | 自動火災報知設備
① | 受信機、感知器、機器類
| 受信機、機器類 | 複合GR型受信機 、中継器盤、 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250
|  | 非常電話装置 | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3300
| 総合盤 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140
| 感知器類 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 16600
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 87340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87340
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880
[10 empty] | 小 計 | 110590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 121510
2 | 非常用自家発電設備
① | 発電機、発電機盤
| 本体 | 屋内型 ディーゼルエンジン | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | D点検 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 1680
|  | 6.6kV 150kVA 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | E点検(D点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 3360
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | F点検(E点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[10 empty] | 小 計 | 26400 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 840 | 36480
3 | 非常照明設備
① | 非常照明器具
| 照明器具 | 誘導灯 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
[10 empty] | 小 計 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 45040
[10 empty] | 合 計 | 36370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 | 0 | 0 | 0 | 45040
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 450 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 870 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3250 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 450 | 420 | 0 | 840 | 15130
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 104620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104620
[10 empty] | 合 計 | 104620 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 450 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 870 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3250 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 450 | 420 | 0 | 840 | 119750
[10 empty] | 総 合 計 | 140990 | 0 | 0 | 420 | 0 | 840 | 450 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 870 | 0 | 840 | 0 | 0 | 3250 | 1680 | 0 | 420 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 9120 | 420 | 0 | 840 | 164790
[11 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 集計_C
４．中長期建物保全計画
4-1．集計表：工種別
工種別 集計
大分類 |  |  |  | 計画（休館） |  |  |  |  | 工事（休館） | 再供用開始
|  |  |  | 市検討 | 基本計画 | 基本設計 | 実施設計・入札 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| 中分類 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 供用期間 | 合 計 （千円）
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 計画期間 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合 計
|  |  |  | 50 | 51 | 52 | 53 | 合 計 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込） | （税込）
1．建築 | 1 | 外部仕上関係 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 外部金属建具 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 内装仕上 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050 | 770050
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050 | 770050
2．電気 | 1 | 受変電設備 第1電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144020 | 144020
| 2 | 受変電設備 第2電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43080 | 43080
| 3 | 受変電設備 第3電気室 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 幹線動力設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209690 | 209690
| 5 | 電灯コンセント設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471750 | 471750
| 6 | 電話配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030 | 15030
| 7 | テレビ共聴設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040 | 20040
| 8 | インターホン設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 12560 | 12560
| 9 | 電気時計設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4540 | 4540
| 10 | 拡声設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 18330 | 18330
| 11 | セキュリティ設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090 | 8090
| 12 | 蓄電池設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 203650 | 203650
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780 | 1150780
3．空調換気 | 1 | 熱源機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71080 | 0 | 0 | 600 | 1290 | 2900 | 5020 | 1890 | 300 | 11280 | 1290 | 11710 | 0 | 4190 | 0 | 900 | 7930 | 11280 | 0 | 1890 | 0 | 63530 | 300 | 600 | 1290 | 2900 | 5020 | 1890 | 0 | 3200 | 212280 | 212280
| 2 | 空調機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 0 | 530 | 1140 | 1670 | 0 | 1670 | 530 | 1670 | 1140 | 2510 | 0 | 2810 | 0 | 1060 | 1140 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 3650 | 1670 | 530 | 0 | 2810 | 0 | 530 | 1140 | 2200 | 56440 | 56440
| 3 | 換気機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74810 | 0 | 0 | 3700 | 21530 | 3730 | 0 | 25230 | 17800 | 3730 | 21530 | 57580 | 0 | 25250 | 0 | 21490 | 21630 | 3720 | 0 | 25220 | 0 | 57700 | 39330 | 3690 | 0 | 25250 | 0 | 3690 | 21530 | 21540 | 499680 | 499680
| 4 | 中央監視設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500
| 5 | 自動制御設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285800 | 285800
| 6 | 空調配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269600 | 269600
| 7 | 空調換気ダクト設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 290000
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300 | 1626300
4．給排水衛生 | 1 | 給水機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 22280 | 22280
| 2 | 排水機器設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 2880 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2880 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 5040 | 4080 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1200 | 4480 | 40720 | 40720
| 3 | 衛生器具設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 61530 | 61530
| 4 | 給排水配管設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800 | 239800
| 5 | 都市ガス設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223960 | 223960
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 5680 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 5680 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 4660 | 5480 | 588290 | 588290
5．搬送 | 1 | エレベーター |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | エスカレーター |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6．消火系 | 1 | 屋内消火栓設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400 | 86400
| 2 | スプリンクラー設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210980 | 210980
| 3 | ハロゲン化物消火設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330 | 171330
| 4 | 機械排煙設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230 | 414230
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940 | 882940
7．防災系 | 1 | 自動火災報知設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 148470 | 148470
| 2 | 非常用自家発電設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94360 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 135300 | 135300
| 3 | 非常照明設備 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210 | 10210
|  |  | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980 | 293980
*工事費 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3711400 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116350 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 334540 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 524690 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 65950 | 7820 | 27330 | 35830 | 5312340 | 5312340
*設計費 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 116800 | 116800
①総 合 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3820500 | 0 | 0 | 6540 | 25820 | 14310 | 38980 | 31080 | 24310 | 31900 | 25820 | 116450 | 0 | 70800 | 0 | 29130 | 339040 | 26090 | 0 | 32780 | 0 | 526990 | 46040 | 4820 | 7090 | 72920 | 66750 | 7820 | 27330 | 35830 | 5429140 | 5429140
|  |  | * | 設計費は一律3％とする。適用範囲は更新費に限り、修繕に関しては設計費を計上しないものとする。
8．その他管理 | 1 | ビル管理費 |  | 30809 | 30809 | 30809 | 30809 | 123236 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 44341 | 1330230 | 1453466
| 2 | 光熱水費 |  | 13811 | 13811 | 13811 | 13811 | 55244 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 50841 | 1525230 | 1580474
| 3 | 消耗品費 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 45780 | 45780
| 4 | 賃借料 |  | 2628 | 2628 | 2628 | 2628 | 10512 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 4784 | 143520 | 154032
| 5 | 保険料（損害賠償保険） |  | 546 | 546 | 546 | 546 | 2184 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 2952 | 88560 | 90744
|  |  | ②小 計 | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 104444 | 3133320 | 3324496
① + ② 総 合 計 |  |  |  | 47794 | 47794 | 47794 | 47794 | 191176 | 3924944 | 104444 | 104444 | 110984 | 130264 | 118754 | 143424 | 135524 | 128754 | 136344 | 130264 | 220894 | 104444 | 175244 | 104444 | 133574 | 443484 | 130534 | 104444 | 137224 | 104444 | 631434 | 150484 | 109264 | 111534 | 177364 | 171194 | 112264 | 131774 | 140274 | 8562460 | 8753636
[10 empty] | 建築 | 衛生 | 合計
[9 empty] | B1-1 | ○○ | ○○
[9 empty] | B1-2 | ○○ | ○○
[9 empty] | B1-多目的 | ○○ | ○○
[9 empty] | B2 | ○○ | ○○
[9 empty] | 合計 | ○○ | ○○
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 建築_C
４．建物修繕更新計画
4-4．内訳
[12 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 建築
調 査 対 象 |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[9 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[12 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
1．建築
1 | 外部仕上関係
① | 階段室入口
1 | 階段室入口 | 足場 | 枠組足場 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 枠組足場と想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17か所 | 屋根 | 金属屋根 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | トップコート塗替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 外壁 | 鉄骨柱 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | シーリング | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | シーリング更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ガラス | 事後 |  |  |  | ― | - | 2 | ― | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 窓ガラス用フィルム（内貼） | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ガラスとめシーリング | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 腰壁コンクリート塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 通風孔 | 上部鉄部 | 天端、ガラリ | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 金属屋根・塗装部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17か所 |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | トップコート塗替え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 塗装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 腰壁 | レンガタイル | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 外部金属建具
① | ステンレスドア
1 | 自動ドア |  | ステンレス製建具 | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 5 | 付属金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | * | 50 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 自動ドア開閉装置 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | センサー、補助光線交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 内装仕上
① | B1階専有部
1 | 物販テナント | 内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500
壁：石膏ボード素地他
床：仕上材
2 | 飲食テナント | 客席内装 | 天井：石膏ボード素地他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800
壁：石膏ボード素地他
|  |  | 床：仕上材 | [7 empty] | (店舗面積の70%と想定)
|  | 厨房内装・厨房器具 | 天井：ケイカル板他 | 事後 |  |  |  | A | - | - | 現状仕上材撤去費 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600
壁：磁器質タイル他
|  |  | 床：塗床 | [7 empty] | (店舗面積の30%と想定)
その他：厨房器具
② | 共用部_施設利用者（お客様）エリア
1 | B1階廊下 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| （B2F階段室・休憩室含む） |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | A | 15 | 5 | 内装更新 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300
床：磁器質タイル
|  | その他 | 天井接続部漏水対策 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | （ドレンパン） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500
2 | B1階客用便所 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ |  | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
| （6番町側、交差点、7番町側） |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  | 増設 |  | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100
|  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800
（衛生道連れ）
|  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
|  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
3 | B2階駐車場 | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 |  | A | 15 | 5 | 部分修理 | 2500 | (アスファルト舗装) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | （壁・床） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 128900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128900
床：アスファルト舗装、
コンクリート舗装
4 | B2階客用便所 | 内装 | 天井：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | （床補修） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 壁：吹付タイル | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | （天井・壁更新） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700
|  |  | 床：磁器質タイル | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 内装更新 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
（衛生道連れ）
|  | その他 | 洗面化粧台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300
|  |  | 便所ブース | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  | べ―ビーキープ（想定） | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 10 | 2 | 取替 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600
③ | 共用部_施設管理者エリア
1 | 管理諸室、備品倉庫（B1・B2） | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：塩ビ系タイル
|  | その他 | 流し台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 5 | 更新 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800
2 | 後方便所 | 内装 | 天井：化粧石膏ボード | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 壁：塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：磁器質タイル等
|  | その他 | 便所ブース | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 機械室 | 内装 | 天井：直天井 | 事後 | 不明 | アスファルト舗装 |  | ― | 15 | 5 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 壁：コンクリート | 事後 |  |  |  | ― | 30 | 5 | 内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
床：コンクリート
④ | 内部建具
1 | スチールドア |  | スチールドア | 事後 |  |  |  | C | 10 | 2 | 建具金物交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 35 | 2 | 更新 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900
|  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 5 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | シャッター |  | 防火用電動シャッター | 事後 |  |  |  | C | 20 | 2 | 開閉器交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337000
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 2 | 更新 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116500
|  |  | 塗装 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤ | その他内部雑
1 | サイン関係 |  | 定点サイン、誘導サイン、総合案内板、フロアレイアウト板 | 事後 |  |  |  | ― | 5 | 2 | 部分修理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 2 | 更新 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500
[11 empty] | 小 計 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
|  |  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 358450
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 403050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411600
[11 empty] | 合 計 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050
[11 empty] | 総 合 計 | 405550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 770050

## 電気_C
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 電気
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
2．電気設備
1 | 受変電設備 第1電気室
① | 変圧器、コンデンサ
| 高圧変圧器 | 油入 φ3-500kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480
|  | ×2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | ダイヤル温度計等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320
| 高圧変圧器 | 油入 φ1-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
|  | ×2 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520
| コンデンサ | φ3-300kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120
| リアクトル | 12kvA | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590
| 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800
② | 低圧配電盤、機器類
| 低圧配電盤A |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320
| 低圧配電盤B |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
| 低圧配電盤C |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
| 低圧配電盤D |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320
| 高圧監視盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6440
| 継電器盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 保護継電器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350
| WMH盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 5 | 電力計交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280
③ | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
[10 empty] | 小 計 | 133920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144020
2 | 受変電設備 第2電気室
① | 変圧器、コンデンサ
| 高圧変圧器 | 油入 φ3-500kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | ダイヤル温度計等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160
| 高圧変圧器 | 油入 φ1-300kvA | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | オイル交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
| 受変電機器 |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900
| 低圧配電盤G |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630
| 低圧配電盤H |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790
| 低圧配電盤I |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760
③ | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900
[10 empty] | 小 計 | 40100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43080
3 | 幹線動力設備
① | 動力制御盤
| 動力制御盤 | CP-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060
| 動力制御盤 | CP-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770
| 動力制御盤 | CP-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770
| 動力制御盤 | CP-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940
| 動力制御盤 | CP-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370
| 非常コンセント盤 |  | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000
| 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26940
[10 empty] | 小 計 | 191370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209690
4 | 電灯コンセント設備
① | 電灯分電盤
| 電灯分電盤 | B1L-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
| 電灯分電盤 | B1L-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
| 電灯分電盤 | B1L-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
| 電灯分電盤 | B1L-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
| 電灯分電盤 | B1L-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250
| 電灯分電盤 | B2L-1 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
| 電灯分電盤 | B2L-2 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
| 電灯分電盤 | B2L-3 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
| 電灯分電盤 | B2L-4 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230
| 電灯分電盤 | B2L-5 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
| 電灯分電盤 | B2L-6 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860
| 電灯分電盤 | B2L-7 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 一部配線用遮断器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830
② | 照明器具
| 照明器具 | 直付トラフ型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260
| 照明器具 | 反射笠型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8040
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 16080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16080
| 照明器具 | 逆富士型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600
| 照明器具 | 埋込下面開放型 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35200
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 50270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50270
| 照明器具 | ペンダントライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19330
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 27610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27610
| 照明器具 | ウォールライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
| 照明器具 | コーナーライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920
| 照明器具 | ホームライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
| 照明器具 | ダウンライト | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 10250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250
| 照明器具 | ブラケット | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6780
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9680
③ | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 157000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157000
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900
| 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 12700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23260
[10 empty] | 小 計 | 369360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471750
5 | 電話配管設備
① | 電話端子盤
| 本体 | 100P 1面 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250
② | ケーブル類
| 配線器具類 |  | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 4180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
[10 empty] | 小 計 | 12250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15030
6 | テレビ共聴設備
① | 機器類
| 本体 | アンテナ | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840
| 本体 | 分配器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360
| 本体 | 増幅器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480
| 本体 | 分岐器 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
② | ケーブル類 | [39 empty] | 0
| 同軸ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560
[10 empty] | 小 計 | 16950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040
7 | インターホン設備
① | 機器類
| 本体 | 相互式インターホン 12局 21台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000
| 本体 | 親子式インターホン 5局 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160
| 本体 | 子機 5台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
[10 empty] | 小 計 | 9370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 12560
8 | 電気時計設備
① | 機器類
| 本体 | 親時計 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
| 本体 | 子時計 CL-1 10台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
| 本体 | 子時計 CL-2 2台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
| 本体 | 子時計 CL-3 1台 | 事後 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780
[10 empty] | 小 計 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4540
9 | 拡声設備
① | 機器類
| 本体 | 防災ロッカー型アンプ | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1600
|  | 1台 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180
| 本体 | 1台 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
| 本体 | スピーカー 48台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 660
| 本体 | ダイナミックマイクロホン 2台 | 事後 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 220
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490
[10 empty] | 小 計 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 18330
10 | セキュリティ設備
① | 機器類
| 本体 | 防犯カメラ 5台 | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1980
| 本体 | レコーダー | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 510
| 本体 | モニター | 予防 |  |  |  | A | 10 | 3 | 更新 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800
[10 empty] | 小 計 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 8090
11 | 蓄電池設備
① | 機器類
| 本体 | 全自動整流器 1台 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10580 | 0 | 0 | 0 | 63480
|  | HS-600AH/10HR54 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18450
| 本体 | 全自動整流器 2台 | 事後 |  |  |  | A | 5 | 3 | 蓄電池交換 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16020 | 0 | 0 | 0 | 96120
|  | HS-300AH/10HR54 | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600
[10 empty] | 小 計 | 70650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | 203650
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 164800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 169220
[10 empty] | 合 計 | 164800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 169220
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 26600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 268740
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 675710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 712820
[10 empty] | 合 計 | 702310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30580 | 0 | 0 | 0 | 981560
[10 empty] | 総 合 計 | 867110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 0 | 0 | 0 | 1150780

## 空調_C
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN | [28 empty] | 空調
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 合計（千円）
3．空調換気設備
1 | 空調機器設備
1 | 熱源機器設備
① | 吸収式冷温水機
| 本体 | R-101 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 冷却水系洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 10320
|  | 250USRT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | バーナ部品交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2580
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 制御部品等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 0 | 0 | 8600
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 熱交換器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 冷媒ポンプ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85800
② | 冷却塔 | [39 empty] | 0
| 本体 | CT-101 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 減速器等軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 7800
|  | 開放式250RT 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | ボールタップ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 540
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ストレーナ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 360
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 充填材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
③ | 熱源ポンプ
| 冷温水ポンプ | P-3 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1800
|  | 100φ×1580L/min×30m×15kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800
| 冷却水ポンプ | P-14 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 670 | 4020
|  | 150φ×4170L/min×40m×45kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400
| 出車融雪一次ポンプ | P-10 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080
|  | 40φ×42L/min×7m×0.4kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180
| 出車融雪二次ポンプ | P-11 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1320
|  | 40φ×60L/min×32m×2.2kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540
| 入車融雪一次ポンプ | P-31 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1080
|  | 40φ×42L/min×8m×0.4kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180
| 入車融雪二次ポンプ | P-32 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 1380
|  | 40φ×60L/min×31m×2.2kw | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 膨張タンク | EXT-1 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 防錆・付属品交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 3800
|  | FRP製 2m3 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460
| ヘッダー | 1基 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン交換他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 10100
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 3070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070
① | 空冷ヒートポンプパッケージ
| 本体 | PAC-1 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 本体 | PAC-2 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
| 本体 | PAC-3 | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 圧力開閉器等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  | 20kw | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | 圧縮機等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540
|  | 天埋４方向カセット×3台 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
[10 empty] | 小 計 | 71080 | 0 | 0 | 600 | 1290 | 2900 | 5020 | 1890 | 300 | 11280 | 1290 | 11710 | 0 | 4190 | 0 | 900 | 7930 | 11280 | 0 | 1890 | 0 | 63530 | 300 | 600 | 1290 | 2900 | 5020 | 1890 | 0 | 3200 | 212280
2 | 空調機器設備
① | エアハンドリングユニット
| 本体 | AC-2 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 3780
|  | 送風量：13000m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 5220
|  | 冷房能力：109kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 4060
|  | 暖房能力：64kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 1080
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300
| 本体 | AC-5 | 事後 |  |  |  | ― | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 送風量：64500m3/h | 事後 |  |  |  | ― | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 冷房能力：558kw | 事後 |  |  |  | ― | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 暖房能力：326kw | 事後 |  |  |  | ― | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 事後 |  |  |  | ― | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300
| 本体 | AC-7 | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | コイル洗浄等 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 0 | 260 | 3640
|  | 送風量：11900m3/h | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ろ材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 5040
|  | 冷房能力：108kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 加湿管等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 560 | 3920
|  | 暖房能力：65kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | ファンライナー洗浄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1040
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | エリミネーター等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100
[10 empty] | 小 計 | 24700 | 0 | 0 | 530 | 1140 | 1670 | 0 | 1670 | 530 | 1670 | 1140 | 2510 | 0 | 2810 | 0 | 1060 | 1140 | 1670 | 0 | 1670 | 0 | 3650 | 1670 | 530 | 0 | 2810 | 0 | 530 | 1140 | 2200 | 56440
3 | 換気機器設備
① | 送風機
| 片吸込シロッコファン | #5×28300m3/h×75mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| SF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
| 片吸込シロッコファン | #6×42800m3/h×82mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1680
| SF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 690 | 0 | 6210
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 2280
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 420
| SF-3 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| 両吸込シロッコファン | #8×103700m3/h×83mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 0 | 830 | 11620
| SF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 0 | 4820 | 0 | 43380
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 15960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24280
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16600
| 片吸込シロッコファン | #3×9800m3/h×36mmAq×3.7kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 700
| SF-6 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 2430
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 880
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930
| 片吸込シロッコファン | #5×28700m3/h×53mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| SF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 5220
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1920
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 片吸込シロッコファン | #7×69700m3/h×93mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 3780
| SF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 14400
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 5280
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×82mmAq×3.7kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| SF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×4100m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| SF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
| 片吸込シロッコファン | #5×28200m3/h×93mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| RF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
| 片吸込シロッコファン | #4×13100m3/h×53mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 840
| RF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 3330
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
| 片吸込シロッコファン | #5×30500m3/h×65mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| RF-3 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
| 片吸込シロッコファン | #5×34500m3/h×62mmAq×18.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1680
| RF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 6030
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310
| 片吸込シロッコファン | #6×38700m3/h×48mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1680
| RF-5 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 6030
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310
| 片吸込シロッコファン | #3×11900m3/h×70mmAq×7.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 840
| RF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 3240
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×2400m3/h×46mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
| 片吸込シロッコファン | #2×2300m3/h×66mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×1800m3/h×54mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 140
| RF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 180
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
| 片吸込シロッコファン | #5×26900m3/h×57mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1170
| EF-1 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 4860
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 1760
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×57mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 50 | 440
| EF-2 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| 片吸込シロッコファン | #3×9800m3/h×80mmAq×5.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 840
| EF-4 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 370 | 0 | 3330
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270
| 片吸込シロッコファン | #6×53600m3/h×112mmAq×30kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | 3780
| EF-5 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 14130
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 5200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420
| 片吸込シロッコファン | #5×26000m3/h×60mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1300
| EF-6 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 0 | 5220
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1920
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×5800m3/h×57mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-7 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
| 片吸込シロッコファン | #7×64200m3/h×115mmAq×37kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 3920
| EF-8 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 14580
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 5360
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590
| 片吸込シロッコファン | #7×61600m3/h×90mmAq×30kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 3920
| EF-9 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 1620 | 0 | 14580
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 5360
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8160
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 5590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590
| 両吸込シロッコファン | #6×36800m3/h×86mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1680
| EF-10 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 670 | 0 | 6030
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2200
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3380
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310
| 片吸込シロッコファン | #6×29000m3/h×93mmAq×15kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1400
| EF-13 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 590 | 0 | 5310
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 1960
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040
| 片吸込シロッコファン | #4×16800m3/h×84mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1120
| EF-14 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 470 | 0 | 4230
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1560
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×1800m3/h×73mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-16 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1080
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
| 片吸込シロッコファン | #2×3200m3/h×75mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-17 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×2000m3/h×68mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-18 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1080
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
| 片吸込シロッコファン | #1 3/4×2600m3/h×48mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-19 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1080
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
| 片吸込シロッコファン | #1 1/2×2600m3/h×48mmAq×1.5kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-20 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1080
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
| 軸流ファン | φ800×27000m3/h×65mmAq×11kw | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210
| EF-21 |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| 片吸込シロッコファン | #2×3500m3/h×50mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-22 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| 天井扇 EF-23 | 130m3/h×10mmAq×100w | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
| 片吸込シロッコファン | #2 1/2×4100m3/h×55mmAq×2.2kw | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | 主軸交換 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 280
| EF-24 |  | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | プーリー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1260
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | ファンベルト交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490
[10 empty] | 小 計 | 74810 | 0 | 0 | 3700 | 21530 | 3730 | 0 | 25230 | 17800 | 3730 | 21530 | 57580 | 0 | 25250 | 0 | 21490 | 21630 | 3720 | 0 | 25220 | 0 | 57700 | 39330 | 3690 | 0 | 25250 | 0 | 3690 | 21530 | 21540 | 499680
4 | 中央監視設備
① | 中央監視装置
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | CRT、プリンター交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
[10 empty] | 小 計 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 12500
5 | 自動制御設備
① | 自動制御機器
| 自動制御機器 | 検出器、操作器 | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 42200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42200
|  | 制御盤 | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | 電源ユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 15 | 3 | 更新 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000
[10 empty] | 小 計 | 158200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285800
6 | 空調配管設備
| 冷温水配管 | 配管用炭素鋼鋼管（白） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228000
| 冷却水配管 | 配管用炭素鋼鋼管（白） | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000
| ドレン配管 | 配管用炭素鋼鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600
[10 empty] | 小 計 | 269600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269600
7 | 空調換気ダクト設備
① | 空調換気ダクト
| 空調換気ダクト、制気口類 | 吹出口、ダンパー類、その他 | 事後 |  |  |  | A | 50 | 3 | 更新 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
[10 empty] | 小 計 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 294590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471440
[10 empty] | 合 計 | 296590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473440
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 42200 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 31100 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 64630 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 593260
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 559600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559600
[10 empty] | 合 計 | 601800 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 31100 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 64630 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1152860
[10 empty] | 総 合 計 | 898390 | 0 | 0 | 4830 | 23960 | 8300 | 5520 | 28790 | 18630 | 22480 | 23960 | 72300 | 0 | 32250 | 0 | 23450 | 147200 | 16670 | 0 | 28780 | 0 | 125380 | 41300 | 4820 | 7090 | 30960 | 5520 | 6110 | 22670 | 26940 | 1626300

## 衛生_C
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 衛生
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
4．給排水衛生設備
1 | 給水機器設備
① | 給水ポンプユニット
1 | 直結増圧給水ポンプ | AP-1 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6000
|  | φ32×130L/min×30m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 分解整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
|  | ×2.2kw | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880
[10 empty] | 小 計 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2800 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2800 | 1000 | 13880
2 | 排水機器設備
① | 排水水中ポンプ
1 | 本体 | AP-4、5 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
2 | 本体 | AP-6、7 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×9.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
3 | 本体 | AP-8、9 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
4 | 本体 | AP-10、11 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
5 | 本体 | AP-12、13 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×18m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
6 | 本体 | AP-20、21 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ100×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×7.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
7 | 本体 | AP-24、25 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×18m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
8 | 本体 | AP-26、27 | 事後 |  |  |  | B | 4 | 3 | 軸封装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1350
|  | φ80×600L/min×17m | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 軸受交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1400
|  | ×5.5kw | 事後 |  |  |  | C | 7 | 3 | 電動機等修繕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1440
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 20 | 3 | 更新 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
[10 empty] | 小 計 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 2880 | 1600 | 1200 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2880 | 1200 | 1600 | 0 | 1200 | 0 | 5040 | 4080 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 1200 | 4480 | 40720
3 | 衛生器具設備
① | 衛生器具（B1階6番町側WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  | 6台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | 3台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
| 本体 | 掃除流し | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
② | 衛生器具（B1階7番町側WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 1170
|  | 10台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 6900
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80
|  | 4台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
| 本体 | 掃除流し | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90
|  | 1台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190
③ | 衛生器具（B1階多目的WC（増設））
| 多目的WC | バリアフリートイレパック | 事後 | 2012 | 誰でもトイレ |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  |  | 事後 |  | 増設 |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260
④ | 衛生器具（B2階WC）
| 本体 | 洋風便器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | ピストンバルブ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 720
|  | 11台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 4150
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960
| 本体 | 小便器ストール個別感知 | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | 個別感知装置交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
|  | 3台 | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960
| 本体 | 洗面器 | 事後 |  |  |  | B | 3 | 3 | パッキン等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 810
|  | 5台 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | ゴム栓等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 10 | 3 | トラップ等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620
|  |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240
[10 empty] | 小 計 | 28080 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 4490 | 660 | 0 | 0 | 660 | 7020 | 0 | 660 | 0 | 0 | 5150 | 0 | 0 | 660 | 0 | 7020 | 660 | 0 | 0 | 660 | 4490 | 0 | 660 | 0 | 61530
4 | 給排水配管設備
① | 給排水配管
1 | 給水配管 | 塩ビライニング鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 134200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134200
2 | 排水、通気配管 | メカ用鋳鉄管、亜鉛鍍鋼管 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 105600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105600
[10 empty] | 小 計 | 239800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239800
5 | 都市ガス設備
① | 都市ガス設備
1 | 本体 | ガス配管、自動制御他 | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 223960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223960
[10 empty] | 小 計 | 223960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223960
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080
[10 empty] | 合 計 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15080
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 2880 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 2880 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 8620 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 1860 | 5480 | 72970
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 491840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491840
[10 empty] | 合 計 | 491840 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 2880 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 2880 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 8620 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 1860 | 5480 | 564810
[10 empty] | 総 合 計 | 499540 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 2600 | 4490 | 1860 | 2880 | 2600 | 1860 | 7020 | 0 | 4460 | 0 | 2880 | 6350 | 2600 | 0 | 1860 | 0 | 16000 | 4740 | 0 | 0 | 4460 | 4490 | 0 | 1860 | 5480 | 579890
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 搬送_C
[12 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 搬送
調 査 対 象 |  |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[5 empty] | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[9 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[12 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
5．搬送設備
1 | エレベーター
① | 1,2号機（荷物用）
1 | 本体 | 本体 | 荷物用2台、 | 事後 |  |  |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 積載量1,000kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数2ヵ所、 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度30ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新（MRレス） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | かご内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 3号機（乗用）
1 | 本体 | 本体 | 乗用1台、 | 事後 | 2011 | 増設 |  | * | 10 | 2 | ベアリング等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 13人乗、積載量900kg、 | 事後 |  |  |  | * | 13 | 2 | 主ロープ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 停止階床数3ヵ所 | 事後 |  |  |  | * | 15 | 2 | ドアロック等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 速度60ｍ/分 | 事後 |  |  |  | * | 20 | 2 | ドアレール等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 監視盤 | ― | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 監視盤更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | かご仕様 | ― | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | かご内装更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | エスカレーター
① | 1号機
1 | 本体 | 本体 | 800型1台、速度30ｍ/分、 | 事後 |  |  |  | * | 3 | 2 | 駆動機ギヤー油交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 階高：B1-B2階：4.5ｍ | 事後 |  |  |  | * | 5 | 2 | 駆動チェーン交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ※５台は使用していない | 事後 |  |  |  | * | 8 | 2 | 鎖車緩衝材交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | * | 12 | 2 | 踏段追従ローラ交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 |  |  |  | ― | 15 | 2 | 手摺カバー交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 |  |  |  | ― | 30 | 2 | 更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 更新 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 総 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 消火_C
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 消火
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
6．消火系設備
1 | 屋内消火栓設備
① | 屋内消火栓
| 本体 | 埋設型 放水口付 18台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350
| 本体 | 埋設型 9台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980
② | 連結送水口
| 本体 | 双口自立型 10台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
③ | 放水口
| 本体 | 露出型 4台 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570
④ | 消火ポンプユニット
| 本体 | AP-16 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900
|  | 100φ×750L/min×65m×18.5kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300
⑤ | 配管類
| 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69800
[10 empty] | 小 計 | 85250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86400
2 | スプリンクラー設備
① | スプリンクラーポンプ
| 本体 | AP-17 | 事後 |  |  |  | A | 6 | 3 | 軸受交換 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250
|  | 150φ×2700L/min×66m×55kw | 事後 |  |  |  | A | 15 | 3 | 分解整備 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12650
② | スプリンクラー器具
| 本体 | スプリンクラーヘッド、アラーム弁 | 予防 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500
③ | 配管類
| 配管 |  | 事後 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 166540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166540
[10 empty] | 小 計 | 208460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210980
3 | ハロゲン化物消火設備
① | ハロンボンベ
| 本体 | 40K/60L 48本 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 38890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38890
② | 起動盤、手動起動装置
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | C | 12 | 3 | ソレノイド交換等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 71940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71940
[10 empty] | 小 計 | 110830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171330
4 | 機械排煙設備
① | 排煙機
| SE-1 | #51/2×482m3/min×75mmAq×15kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7650
| SE-1-1 | #4×242m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-1-2 | #4×250m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-2 | #5×388m3/min×77mmAq×11kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7620
| SE-2-1 | #4×215m3/min×40mmAq×3.7kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-3 | #6×600m3/min×91mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010
| SE-4 | #4×292m3/min×81mmAq×11kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-4-1 | #3×124m3/min×32mmAq×1.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470
| SE-4-2 | #4×250m3/min×35mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6910
| SE-4-3 | #4×258m3/min×43mmAq×5.5kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6690
| SE-5 | #7×882m3/min×76mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-6 | #7×754m3/min×74mmAq×19kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-7 | #7×840m3/min×79mmAq×30kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| SE-8 | #7×960m3/min×91mmAq×39kw | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820
| 手動開放装置 | 73個 | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750
② | 排煙ダクト
| 本体 | 高圧ダクト | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000
③ | 電気工事
| 本体 |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 78210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78210
[10 empty] | 小 計 | 414230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414230
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270840
[10 empty] | 合 計 | 270840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270840
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66550
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 545550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545550
[10 empty] | 合 計 | 547930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612100
[10 empty] | 総 合 計 | 818770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882940
[11 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 防災_C
[11 empty] | ▼工事 | ▼OPEN（運転開始） | [28 empty] | 防災
調 査 対 象 |  | 仕様 | 保全管理 | 主な修繕履歴 |  | 写真№ | 優先度 | 耐用年数基準 |  | 修繕更新計画内容 | 供用期間
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  |  | 実施 時期 | 内容 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[8 empty] | 周期 | 凡例 |  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 合計（千円）
[11 empty] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | （税込）
7．防災系設備
1 | 自動火災報知設備
① | 受信機、感知器、機器類
| 受信機、機器類 | 複合GR型受信機 、中継器盤、 | 事後 |  |  |  | C | 5 | 3 | 蓄電池等交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 4350
|  | 非常電話装置 | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 11620
| 総合盤 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 140
| 感知器類 |  | 予防 |  |  |  | A | 25 | 3 | 更新 | 16570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16570 | 0 | 0 | 0 | 33140
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 87340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87340
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11880
[10 empty] | 小 計 | 121670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23320 | 0 | 0 | 0 | 148470
2 | 非常用自家発電設備
① | 発電機、発電機盤
| 本体 | 屋内型 ディーゼルエンジン | 事後 |  |  |  | B | 2 | 3 | D点検 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 6840
|  | 6.6kV 500kVA 1台 | 事後 |  |  |  | C | 4 | 3 | E点検(D点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 13640
|  |  | 事後 |  |  |  | C | 8 | 3 | F点検(E点検も含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 85360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85360
② | ケーブル類
| 電線・ケーブル |  | 事後 |  |  |  | A | 40 | 3 | 更新 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600
| 電線管 |  | 事後 |  |  |  | A | 65 | 3 | 更新 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400
[10 empty] | 小 計 | 94360 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 135300
3 | 非常照明設備
① | 非常照明器具
| 照明器具 | 誘導灯 | 事後 |  |  |  | C | 15 | 3 | LEDユニット交換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200
|  |  | 予防 |  |  |  | A | 30 | 3 | 更新 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6010
[10 empty] | 小 計 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10210
|  |  | 予防 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 113820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 136270
[10 empty] | 合 計 | 113820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22450 | 0 | 0 | 0 | 136270
|  |  | 事後 | 修繕 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 870 | 1710 | 0 | 3410 | 49490
|  |  |  | 更新 | [6 empty] | 108220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108220
[10 empty] | 合 計 | 108220 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 870 | 1710 | 0 | 3410 | 157710
[10 empty] | 総 合 計 | 222040 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 3410 | 870 | 0 | 0 | 6820 | 0 | 2580 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 5070 | 6820 | 0 | 1710 | 0 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 6820 | 23320 | 1710 | 0 | 3410 | 293980
[11 empty] | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!