## 年間管理計画
年間管理計画表
|  | 維持管理項目 |  |  | 頻度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
空 気 環 境 の 調 整 |  | 空調機内外の点検・整備 |  |  | 定期
|  | 排水受けの点検（必要に応じて清掃） |  |  | 1回/1月
|  | 加湿装置点検・整備 |  |  | 1回/1月
|  | 加湿装置の清掃 |  |  | 1回/1年
|  | 冷却塔の点検・整備 |  |  | 1回/1月
|  | 冷却塔･冷却水管の清掃 |  |  | 1回/1年
|  | 冷却塔のレジオネラ属菌の検査（新潟市の指導） |  |  | 1回/1年
|  | 空気環境の測定 |  |  | 1回/2月
|  | 粉じん計較正 |  |  | 1回/1年
給 水 管 理 |  | 飲料水 | 設備の点検・整備 |  | 1回/1月
|  |  | 受水槽・高置水槽の清掃 |  | 1回/1年
|  |  | 水質 | 16(11)項目 | 1回/6月
|  |  |  | 消毒副生成物等（12項目）【6～9月】 | 1回/1年
|  |  | 遊離残留塩素の測定 |  | 1回/7日
|  |  | 簡易専用水道の検査 |  | 1回/1年
|  | 給湯水 | 設備の点検・整備 |  | 定期
|  |  | 貯湯槽の清掃 |  | 1回/1年
|  |  | 水質 | 16(11)項目 | 1回/6月
|  |  |  | 消毒副生成物等（12項目）【6～9月】 | 1回/1年
|  |  | 遊離残留塩素の測定 （末端で55℃未満の場合） |  | 1回/7日
雑 用 水 管 理 |  | 雑用水槽の点検・整備・清掃 |  |  | 定期
|  | 水質 | pH値・臭気・外観 |  | 1回/7日
|  |  | 大腸菌・濁度※ |  | 1回/2月
|  | 遊離残留塩素の測定 |  |  | 1回/7日
排 水 管 理 |  | トラップ，グリストラップの点検・清掃 |  |  | 定期
|  | 排水槽等の点検・整備 |  |  | 定期
|  | 汚水槽・雑排水槽の清掃 |  |  | 1回/6月
清 掃 |  | 日常清掃 |  |  | 毎日
|  | 大掃除 |  |  | 1回/6月
ね ず み | 等 防 除 | 生息状況調査 |  |  | 1回/6月
|  | 生息状況調査（厨房・ごみ置場等） |  |  | 1回/2月
※水洗便所の洗浄水のみに使用する場合は濁度検査は不要