## 表紙
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業
様式集
（Excel編）
令和5年6月30日
新 潟 市

## 様式リスト
様式集（Excel編）一覧
様式番号 | 様式名 | 備考
様式第1-1号 | 第１回実施要領等に関する質問書
様式第1-2号 | 第２回実施要領等に関する質問書
様式第4-2号 | 対面的対話の実施に関する質問書
様式第5-2号 | 事業費
様式第5-3号 | 維持管理業務委託費
様式第7-5号添付資料 | 冷凍冷蔵設備の15年間におけるランニングコスト・使用電力量
様式第7-6号添付資料 | 工事工程
様式第7-9号 | 市内業者請負金額
様式第8号 | 保守管理及び修繕計画

## 様式第1-1号
様式第1-1号
令和 年 月 日
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業 第１回実施要領等に係る質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 |  |  |  |  | 氏名
電 話 |  |  |  |  | FAX
E-mail
２．質問
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 実施要領 | 4 | Ⅲ | 1 |  | 事業名 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
記入要領
注1)「１．担当者」欄については、同質問書を提出する担当者の連絡先を記入すること。
注2)「２.質問」の欄については、必要に応じて表に「行」を追加して記載すること。
注3) 表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
注4) 同一企業からの質問については、複数回にわたる提出は妨げないが、同一の担当者でとりまとめの上、提出すること。

## 様式第1-2号
様式第1-2号
令和 年 月 日
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業 第２回実施要領等に係る質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 |  |  |  |  | 氏名
電 話 |  |  |  |  | FAX
E-mail
２．質問
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  | タイトル | 質問内容
例 | 実施要領 | 4 | Ⅲ | 1 |  | 事業名 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
記入要領
注1)「１．担当者」欄については、同質問書を提出する担当者の連絡先を記入すること。
注2)「２.質問」の欄については、必要に応じて表に「行」を追加して記載すること。
注3) 表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
注4) 同一企業からの質問については、複数回にわたる提出は妨げないが、同一の担当者でとりまとめの上、提出すること。

## 様式第4-2号
様式第4-2号
令和 年 月 日
新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業 対面的対話の実施に関する質問書
１．担当者
会 社 名
所 属 |  |  |  |  | 氏名
電 話 |  |  |  |  | FAX
E-mail
２．質問
No | 資料名 | 頁 | 項目 |  |  | タイトル | 確認事項
例 | 要求水準書 | 3 | Ⅱ | 1 |  | 事業名 | （左記は記入例です）
1
2
3
4
5
6
記入要領
注1)「１．担当者」欄については、同質問書を提出する担当者の連絡先を記入すること。
注2)「２.質問」の欄については、必要に応じて表に「行」を追加して記載すること。
注3) 表の書式変更（セルの結合・分割等）は行わないこと。
注4) 同一企業からの質問については、複数回にわたる提出は妨げないが、同一の担当者でとりまとめの上、提出すること。

## 様式第5-2号
様式第5-2号
事 業 費
■設計・施工業務費 |  |  | 単位：円（税込）
| 令和5年度 | 令和6年度 | 合計
| (2023年度) | (2024年度)
設計・建設業務費 |  |  | 0
■維持管理業務費 | [5 empty] | 単位：円（税込）
| 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計
| (2025年度) | (2026年度) | (2027年度) | (2028年度) | (2029年度)
維持管理業務費 | [5 empty] | 0
注1）一円未満は切り捨てること。
注2）物価変動を除いた金額を記入すること。
注3）設計・建設業務費及び維持管理業務費は、それぞれ価格提案書の「設計・施工業務費」及び「維持管理業務費」と整合させること。

## 様式第5-3号
様式第5-3号
維持管理業務委託費
区分 | 項目 | 単位 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度
|  |  | (2025年度) | (2026年度) | (2027年度) | (2028年度) | (2029年度)
固定費Ａ | 保守点検・清掃費 | (円)
| 修繕・更新費（消耗部品交換・修理） | (円)
固定費Ｂ | 用役費（光熱水費を除く） | (円)
| その他業務費（情報管理等） | (円)
合計 |  | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
注1）消費税を除く
注2）一円未満は切り捨てること。

## 様式第7-5号添付①
様式第7-5号添付資料
冷凍冷蔵設備の15年間におけるランニングコスト・使用電力量
区分 | 項目 | 単位 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度
|  |  | (2025年度) | (2026年度) | (2027年度) | (2028年度) | (2029年度) | (2030年度) | (2031年度) | (2032年度)
固定費Ａ | 保守点検・清掃費 | (円)
| 修繕・更新費（消耗部品交換・修理） | (円)
固定費Ｂ | 用役費（光熱水費を除く） | (円)
| その他業務費（情報管理等） | (円)
合計 |  | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力量 |  | (kWh)
平成30年度～令和４年度使用電力量実績平均値 |  | (kWh) | (2025年度): 1206762.52
削減率 |  | ％ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
区分 | 項目 | 単位 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 合計
|  |  | (2033年度) | (2034年度) | (2035年度) | (2036年度) | (2037年度) | (2038年度) | (2039年度)
固定費Ａ | 保守点検・清掃費 | (円)
| 修繕・更新費（消耗部品交換・修理） | (円)
固定費Ｂ | 用役費（光熱水費を除く） | (円)
| その他業務費（情報管理等） | (円)
合計 |  | (円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力量 |  | (kWh)
平成30年度～令和４年度使用電力量実績平均値 |  | (kWh) | (2025年度): 1206762.52
使用電力量 |  | ％ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
注1）消費税を除く
注2）一円未満は切り捨てること。
注3）使用電力量の算出にあたって、運転時間等は次頁の設定値を使用すること。
注4）本表における令和7年度～令和11年度における費用については様式第5-3号「維持管理業務委託費」と整合を図ること。
注5）本表の内容は様式8号「保守管理及び修繕計画」と整合を図ること。

## 様式第7-5号添付②
■電気使用量算出用の設定値 | [18 empty] | 夏期 |  |  | 中間期 |  |  | 冬期
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷合計[kW] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷合計[kW] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃]※1 |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
消費電力[kW] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COP[-] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
冷凍機 | 月間電力量（昼夜別）[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月間電力量[kWh] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ﾎﾟﾝﾌﾟ | 月間電力量（昼夜別）[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月間電力量[kWh] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
冷却塔 | 月間電力量（昼夜別）[kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 月間電力量[kWh] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間電力量[kWh] |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年間電力量[kWh] |  | 0
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
※1：空冷式に適用、※2：水冷式に適用
| 35 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247
消費電力[kW] |  | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 9.3555 | 8.0402 | 9.3555 | 8.0402 | 9.3555 | 8.0402 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894
COP[-] |  | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 2.9916 | 3.4825 | 2.9916 | 3.4825 | 2.9916 | 3.4825 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2265.2558 | 2265.2558 | 2046.0375 | 2046.0375 | 2265.2558 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 2410.9054 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 3480.2551 | 2990.9456 | 3480.2551 | 2990.9456 | 3367.9888 | 2894.4635 | 2410.9054 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 2265.2558 | 2265.2558
月間電力量[kWh] |  | 4530.5116 |  | 4092.075 |  | 4530.5116 |  | 4525.3173 |  | 4676.1613 |  | 4525.3173 |  | 6471.2007 |  | 6471.2007 |  | 6262.4523 |  | 4676.1613 |  | 4525.3173 |  | 4530.5116
年間電力量[kWh] |  | 59816.7382
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 35 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9883 | 27.9998 | 27.9992 | 28.0247 | 27.9992 | 28.0247 | 28.0247 | 28.0247
消費電力[kW] |  | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 9.3555 | 8.0402 | 9.3555 | 8.0402 | 9.3555 | 8.0402 | 6.4809 | 6.0894 | 6.4809 | 6.0894 | 6.0894 | 6.0894
COP[-] |  | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 2.9916 | 3.4825 | 2.9916 | 3.4825 | 2.9916 | 3.4825 | 4.3202 | 4.6022 | 4.3202 | 4.6022 | 4.6022 | 4.6022
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2265.2558 | 2265.2558 | 2046.0375 | 2046.0375 | 2265.2558 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 2410.9054 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 3480.2551 | 2990.9456 | 3480.2551 | 2990.9456 | 3367.9888 | 2894.4635 | 2410.9054 | 2265.2558 | 2333.1343 | 2192.183 | 2265.2558 | 2265.2558
月間電力量[kWh] |  | 4530.5116 |  | 4092.075 |  | 4530.5116 |  | 4525.3173 |  | 4676.1613 |  | 4525.3173 |  | 6471.2007 |  | 6471.2007 |  | 6262.4523 |  | 4676.1613 |  | 4525.3173 |  | 4530.5116
年間電力量[kWh] |  | 59816.7382
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 24 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988
消費電力[kW] |  | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588
COP[-] |  | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 1807.4906 | 1807.4906 | 1632.5721 | 1632.5721 | 1807.4906 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2699.8027 | 2324.4827 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1807.4906 | 1807.4906
月間電力量[kWh] |  | 3614.9812 |  | 3265.1443 |  | 3614.9812 |  | 3615.4265 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 5191.7616 |  | 5191.7616 |  | 5024.2854 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 3614.9812
年間電力量[kWh] |  | 47836.0573
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 24 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988
消費電力[kW] |  | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588
COP[-] |  | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 1807.4906 | 1807.4906 | 1632.5721 | 1632.5721 | 1807.4906 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2699.8027 | 2324.4827 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1807.4906 | 1807.4906
月間電力量[kWh] |  | 3614.9812 |  | 3265.1443 |  | 3614.9812 |  | 3615.4265 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 5191.7616 |  | 5191.7616 |  | 5024.2854 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 3614.9812
年間電力量[kWh] |  | 47836.0573
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 24 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 24
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1999 | 19.2059 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1897 | 19.1988 | 19.1988 | 19.1988
消費電力[kW] |  | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 7.4995 | 6.4569 | 5.184 | 4.8588 | 5.184 | 4.8588 | 4.8588 | 4.8588
COP[-] |  | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 2.5602 | 2.9745 | 3.7017 | 3.9513 | 3.7017 | 3.9513 | 3.9513 | 3.9513
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 1807.4906 | 1807.4906 | 1632.5721 | 1632.5721 | 1807.4906 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2789.7961 | 2401.9655 | 2699.8027 | 2324.4827 | 1928.4501 | 1807.4906 | 1866.2421 | 1749.1844 | 1807.4906 | 1807.4906
月間電力量[kWh] |  | 3614.9812 |  | 3265.1443 |  | 3614.9812 |  | 3615.4265 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 5191.7616 |  | 5191.7616 |  | 5024.2854 |  | 3735.9407 |  | 3615.4265 |  | 3614.9812
年間電力量[kWh] |  | 47836.0573
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 51 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.771 | 40.771
消費電力[kW] |  | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084
COP[-] |  | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3165.1094 | 3165.1094 | 2858.8085 | 2858.8085 | 3165.1094 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4575.5859 | 3982.7793 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3165.1094 | 3165.1094
月間電力量[kWh] |  | 6330.2187 |  | 5717.6169 |  | 6330.2187 |  | 6316.4584 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 8843.6441 |  | 8843.6441 |  | 8558.3652 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 6330.2187
年間電力量[kWh] |  | 82957.3158
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 51 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.771 | 40.771
消費電力[kW] |  | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084
COP[-] |  | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3165.1094 | 3165.1094 | 2858.8085 | 2858.8085 | 3165.1094 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4575.5859 | 3982.7793 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3165.1094 | 3165.1094
月間電力量[kWh] |  | 6330.2187 |  | 5717.6169 |  | 6330.2187 |  | 6316.4584 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 8843.6441 |  | 8843.6441 |  | 8558.3652 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 6330.2187
年間電力量[kWh] |  | 82957.3158
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 51 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51 |  | 51
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.7754 | 40.8218 | 40.787 | 40.771 | 40.787 | 40.771 | 40.771 | 40.771
消費電力[kW] |  | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 12.71 | 11.0633 | 9.0374 | 8.5084 | 9.0374 | 8.5084 | 8.5084 | 8.5084
COP[-] |  | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 3.2081 | 3.6899 | 4.5132 | 4.7919 | 4.5132 | 4.7919 | 4.7919 | 4.7919
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3165.1094 | 3165.1094 | 2858.8085 | 2858.8085 | 3165.1094 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4728.1055 | 4115.5386 | 4575.5859 | 3982.7793 | 3361.8977 | 3165.1094 | 3253.4494 | 3063.0091 | 3165.1094 | 3165.1094
月間電力量[kWh] |  | 6330.2187 |  | 5717.6169 |  | 6330.2187 |  | 6316.4584 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 8843.6441 |  | 8843.6441 |  | 8558.3652 |  | 6527.007 |  | 6316.4584 |  | 6330.2187
年間電力量[kWh] |  | 82957.3158
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 36 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.8119 | 28.8057 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7873 | 28.7756 | 28.7756 | 28.7756
消費電力[kW] |  | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 10.6579 | 9.2527 | 7.5344 | 7.0816 | 7.5344 | 7.0816 | 7.0816 | 7.0816
COP[-] |  | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 2.7033 | 3.1132 | 3.8208 | 4.0635 | 3.8208 | 4.0635 | 4.0635 | 4.0635
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 2634.3379 | 2634.3379 | 2379.402 | 2379.402 | 2634.3379 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3964.7486 | 3442.0024 | 3836.8535 | 3330.9701 | 2802.7959 | 2634.3379 | 2712.3831 | 2549.3592 | 2634.3379 | 2634.3379
月間電力量[kWh] |  | 5268.6758 |  | 4758.8039 |  | 5268.6758 |  | 5261.7423 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 7406.7511 |  | 7406.7511 |  | 7167.8236 |  | 5437.1337 |  | 5261.7423 |  | 5268.6758
年間電力量[kWh] |  | 69205.6514
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 46 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866
消費電力[kW] |  | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395
COP[-] |  | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3548.6769 | 3548.6769 | 3205.2566 | 3205.2566 | 3548.6769 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5307.9927 | 4559.2482 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3548.6769 | 3548.6769
月間電力量[kWh] |  | 7097.3539 |  | 6410.5132 |  | 7097.3539 |  | 7103.2493 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 10196.1489 |  | 10196.1489 |  | 9867.2409 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 7097.3539
年間電力量[kWh] |  | 93951.9099
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 46 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866
消費電力[kW] |  | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395
COP[-] |  | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3548.6769 | 3548.6769 | 3205.2566 | 3205.2566 | 3548.6769 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5307.9927 | 4559.2482 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3548.6769 | 3548.6769
月間電力量[kWh] |  | 7097.3539 |  | 6410.5132 |  | 7097.3539 |  | 7103.2493 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 10196.1489 |  | 10196.1489 |  | 9867.2409 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 7097.3539
年間電力量[kWh] |  | 93951.9099
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 46 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866
消費電力[kW] |  | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395
COP[-] |  | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3548.6769 | 3548.6769 | 3205.2566 | 3205.2566 | 3548.6769 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5307.9927 | 4559.2482 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3548.6769 | 3548.6769
月間電力量[kWh] |  | 7097.3539 |  | 6410.5132 |  | 7097.3539 |  | 7103.2493 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 10196.1489 |  | 10196.1489 |  | 9867.2409 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 7097.3539
年間電力量[kWh] |  | 93951.9099
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 46 | kW
R410A
冷蔵
| -15 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.7992 | 36.7872 | 36.8096 | 36.7866 | 36.8096 | 36.7866 | 36.7866 | 36.7866
消費電力[kW] |  | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 14.7444 | 12.6646 | 10.1918 | 9.5395 | 10.1918 | 9.5395 | 9.5395 | 9.5395
COP[-] |  | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 2.4958 | 2.9047 | 3.6117 | 3.8563 | 3.6117 | 3.8563 | 3.8563 | 3.8563
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 3548.6769 | 3548.6769 | 3205.2566 | 3205.2566 | 3548.6769 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5484.9258 | 4711.2231 | 5307.9927 | 4559.2482 | 3791.3473 | 3548.6769 | 3669.0458 | 3434.2035 | 3548.6769 | 3548.6769
月間電力量[kWh] |  | 7097.3539 |  | 6410.5132 |  | 7097.3539 |  | 7103.2493 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 10196.1489 |  | 10196.1489 |  | 9867.2409 |  | 7340.0243 |  | 7103.2493 |  | 7097.3539
年間電力量[kWh] |  | 93951.9099
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 9.4 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124
消費電力[kW] |  | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 2.4237 | 2.185 | 2.4237 | 2.185 | 2.4237 | 2.185 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191
COP[-] |  | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.1031 | 3.4424 | 3.1031 | 3.4424 | 3.1031 | 3.4424 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 676.6871 | 676.6871 | 611.2013 | 611.2013 | 676.6871 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 705.3146 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 901.6245 | 812.8214 | 901.6245 | 812.8214 | 872.5398 | 786.6014 | 705.3146 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 676.6871 | 676.6871
月間電力量[kWh] |  | 1353.3742 |  | 1222.4025 |  | 1353.3742 |  | 1337.421 |  | 1382.0017 |  | 1337.421 |  | 1714.4459 |  | 1714.4459 |  | 1659.1412 |  | 1382.0017 |  | 1337.421 |  | 1353.3742
年間電力量[kWh] |  | 17146.8248
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 9.4 | kW
R410A
冷蔵
| -5 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4 |  | 9.4
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5211 | 7.5217 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5179 | 7.5124 | 7.5124 | 7.5124
消費電力[kW] |  | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 2.4237 | 2.185 | 2.4237 | 2.185 | 2.4237 | 2.185 | 1.896 | 1.8191 | 1.896 | 1.8191 | 1.8191 | 1.8191
COP[-] |  | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 3.1031 | 3.4424 | 3.1031 | 3.4424 | 3.1031 | 3.4424 | 3.9651 | 4.1298 | 3.9651 | 4.1298 | 4.1298 | 4.1298
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 676.6871 | 676.6871 | 611.2013 | 611.2013 | 676.6871 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 705.3146 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 901.6245 | 812.8214 | 901.6245 | 812.8214 | 872.5398 | 786.6014 | 705.3146 | 676.6871 | 682.5625 | 654.8585 | 676.6871 | 676.6871
月間電力量[kWh] |  | 1353.3742 |  | 1222.4025 |  | 1353.3742 |  | 1337.421 |  | 1382.0017 |  | 1337.421 |  | 1714.4459 |  | 1714.4459 |  | 1659.1412 |  | 1382.0017 |  | 1337.421 |  | 1353.3742
年間電力量[kWh] |  | 17146.8248
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 10 | kW
R410A
冷蔵
| -10 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036
消費電力[kW] |  | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091
COP[-] |  | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 784.5907 | 784.5907 | 708.6626 | 708.6626 | 784.5907 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 1044.9899 | 938.6326 | 1044.9899 | 938.6326 | 1011.2806 | 908.3541 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 784.5907 | 784.5907
月間電力量[kWh] |  | 1569.1814 |  | 1417.3252 |  | 1569.1814 |  | 1549.0831 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1983.6225 |  | 1983.6225 |  | 1919.6347 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1569.1814
年間電力量[kWh] |  | 19860.4367
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 10 | kW
R410A
冷蔵
| -10 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036
消費電力[kW] |  | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091
COP[-] |  | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 784.5907 | 784.5907 | 708.6626 | 708.6626 | 784.5907 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 1044.9899 | 938.6326 | 1044.9899 | 938.6326 | 1011.2806 | 908.3541 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 784.5907 | 784.5907
月間電力量[kWh] |  | 1569.1814 |  | 1417.3252 |  | 1569.1814 |  | 1549.0831 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1983.6225 |  | 1983.6225 |  | 1919.6347 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1569.1814
年間電力量[kWh] |  | 19860.4367
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 10 | kW
R410A
冷蔵
| -10 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036
消費電力[kW] |  | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091
COP[-] |  | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 784.5907 | 784.5907 | 708.6626 | 708.6626 | 784.5907 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 1044.9899 | 938.6326 | 1044.9899 | 938.6326 | 1011.2806 | 908.3541 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 784.5907 | 784.5907
月間電力量[kWh] |  | 1569.1814 |  | 1417.3252 |  | 1569.1814 |  | 1549.0831 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1983.6225 |  | 1983.6225 |  | 1919.6347 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1569.1814
年間電力量[kWh] |  | 19860.4367
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!
| 10 | kW
R410A
冷蔵
| -10 | ℃
| 1 | 台
| 100 | %
| 100 | %
|  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜
設計負荷[kW] |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
負荷率[%] |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
実負荷[kW] |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
日数 |  | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31
運転時間／日[h/day] |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
運転時間[h] |  | 372 | 372 | 336 | 336 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372
月間運転時間[h] |  | 744 |  | 672 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 744 |  | 720 |  | 744 |  | 720 |  | 744
平均外気温度[℃] |  | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 5.1 | 1.9 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 25.7 | 21.8 | 16.5 | 12.3 | 16.5 | 12.3 | 5.1 | 1.9
平均凝縮温度[℃]※2 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
冷凍能力[kW] |  | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 7.9974 | 7.9969 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0014 | 8.0036 | 8.0036 | 8.0036
消費電力[kW] |  | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.8091 | 2.5232 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1939 | 2.1091 | 2.1091 | 2.1091
COP[-] |  | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 2.8469 | 3.1693 | 3.6471 | 3.7948 | 3.6471 | 3.7948 | 3.7948 | 3.7948
月間電力量（昼夜別）[kWh] |  | 784.5907 | 784.5907 | 708.6626 | 708.6626 | 784.5907 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 1044.9899 | 938.6326 | 1044.9899 | 938.6326 | 1011.2806 | 908.3541 | 816.1285 | 784.5907 | 789.8017 | 759.2813 | 784.5907 | 784.5907
月間電力量[kWh] |  | 1569.1814 |  | 1417.3252 |  | 1569.1814 |  | 1549.0831 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1983.6225 |  | 1983.6225 |  | 1919.6347 |  | 1600.7192 |  | 1549.0831 |  | 1569.1814
年間電力量[kWh] |  | 19860.4367
従量料金[円/kWh] |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
月間電気代[円] |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
年間電気代[円] |  | #REF!

## 様式第7-6号添付
様式第7-6号添付資料
工事工程
| 年月 | 令和5年度 |  |  |  | 令和6年度
工種 |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
注）工種の行が不足する場合は適時行を追加すること。

## 様式第7-9号
様式第7-9号
市内業者請負金額
企業名 | 分野 | 請負内容 | 本店/本社/支店 /営業所の所在地 | 請負金額 (千円(税抜))
㈱○○ | 施工業務 | 管工事 | 新潟市〇〇区〇〇
㈱○○ | 施工業務 | 電気設備工事 | 新潟市〇〇区〇〇
㈱○○ | 施工業務 | 冷凍冷蔵設備工事 | 新潟市〇〇区〇〇
㈱○○ | 設計業務 | 設計業務一式 | 新潟市〇〇区〇〇
㈱○○ | 維持管理業務 | 維持管理業務一式 | 新潟市〇〇区〇〇
合計 |  |  |  | 0
注1）行が不足する場合は、適時追加すること。
注2）記載する企業は、代表者又は構成員とする（元請に限る）。
注3）物価変動及び消費税を除いた金額を記入すること。
提案市内業者請負金額 |  | 0 | 千円（税抜）
全体の事業費に対する 提案市内業者請負金額の割合 |  | #DIV/0! | ％

## 様式8号
様式第8号
保守管理及び修繕計画
設備 | 機器名 |  | 予備 有無 | 診断項目 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理基準 |  |  | 目標 耐用 年数 | 整備スケジュール（●：設備更新、○：補修や部品交換等）
|  | 対象箇所 |  |  |  | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 令和 8年度 | 令和 9年度 | 令和 10年度 | 令和 11年度 | 令和 12年度 | 令和 13年度 | 令和 14年度 | 令和 15年度 | 令和 16年度 | 令和 17年度 | 令和 18年度 | 令和 19年度 | 令和 20年度 | 令和 21年度 | 令和 22年度
[13 empty] | (2026年度) | (2027年度) | (2028年度) | (2029年度) | (2030年度) | (2031年度) | (2032年度) | (2033年度) | (2034年度) | (2035年度) | (2036年度) | (2037年度) | (2038年度) | (2039年度) | (2040年度)
注1）本資料を作成するにあたって設備・部品項目等は日本冷凍空調工業会のコンデンシングユニット保守点検ガイドラインを参考とすること。
注2）各設備を構成する主要な装置及びその対象箇所を列挙すること。
注3）整備スケジュール欄は、設備を更新する場合は「●」、補修や部品交換等の場合は「〇」を、それぞれ該当する年度につけること。
注4）記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
注5）本資料は設備設置後15年間の維持管理計画に関する参考資料として取り扱い、審査の対象とはしないものとする。